北京市生活垃圾处理设施

运行管理检查考评办法

北京市城市管理委员会

二〇二二年十二月

目  录

一、北京市生活垃圾处理设施运行管理检查考评办法	1

二、属地管理责任落实情况检查考评细则	9

三、属地管理责任落实情况检查考评细则条文说明	10

四、生活垃圾处理设施运行管理检查考评细则	16

五、生活垃圾处理设施运行管理检查考评细则条文说明	17

六、生活垃圾处理设施星级评价细则	62

七、生活垃圾处理设施星级评价细则条文说明	66

附件1生活垃圾处理设施运行管理检查考评设施名单	74

附件2区级（市级运营单位）检查记录表	82

附件3生活垃圾处理设施运行资料清单	83

附件4环卫运输记录单管理办法	87

附件5腐熟度检测方法	96

附件6堆肥处理工艺耗氧速率检测方法	98

附件7北京市生活垃圾处理设施在线监测系统（一期）管理办

法	99

附件8生活垃圾焚烧厂运行月报表	102

附件9年度运行基本情况登记表	103

北京市生活垃圾处理设施

运行管理检查考评办法

第一章  总  则

第一条  为规范北京市生活垃圾处理设施运行管理检查考评工作，加强生活垃圾处理设施监督管理，提升生活垃圾处理设施运行水平，根据国家和本市及行业相关法律、法规、规章、规范性文件及标准，特制定本办法。

第二条  本办法所称生活垃圾处理设施，是指北京市行政区域内生活垃圾转运站、生化处理厂（含厨余处理厂等）、焚烧厂、卫生填埋场和粪便消纳站等生活垃圾处理设施。

第三条  北京市城市管理委员会（以下简称市城市管理委）是全市生活垃圾处理设施运行管理检查考评主体单位，负责组织、协调、指导、监督全市生活垃圾处理设施运行管理检查考评工作。

北京市环境卫生管理事务中心（以下简称环管中心）是全市生活垃圾处理设施运行管理检查考评执行主体单位，负责具体实施全市生活垃圾处理设施运行管理检查考评工作。

各区城市管理委员会（以下简称区城市管理委）落实属地管理责任，负责组织、协调、监督、指导行政区域内所有生活垃圾处理设施运行管理检查考评工作，接受市级城市管理部门检查考评。

市级设施运营管理单位（以下简称市级运营单位）负责具体落实运营范围内生活垃圾处理设施运行管理工作，接受市、区城市管理部门监督检查考评。

第四条  北京市生活垃圾处理设施运行管理检查考评工作坚持“市级统筹、属地负责”的原则，具体工作主要包括以下内容：

（一）市城市管理委对各区和市级运营单位属地管理责任落实情况开展的监督检查、考核及评价工作。

（二）市城市管理委对全市生活垃圾处理设施运行管理情况开展的检查、考核及评价工作。

（三）区城市管理委对行政区域内生活垃圾处理设施开展的检查工作。

（四）由市或区城市管理委委托的第三方机构对生活垃圾处理设施运营状况的评估工作。

第二章  检查考评范围

第五条  生活垃圾处理设施运行管理检查考评范围（以下简称检查考评范围）由市城市管理委确定，原则上包括全市在运行的生活垃圾处理设施和已封场但未达到终场状态的市级生活垃圾卫生填埋场。检查考评范围内的设施划分为“市级设施”和“区级设施”两类，市级设施是指由市级投资建设或与市城市管理委签订运营管理合同或协议的生活垃圾处理设施，区级设施是指考评范围内的非市级设施。

第六条  有下列情形之一的，区城市管理委和市级运营单位应及时将有关情况上报市城市管理委，检查考评范围相应调整：

（一）新建设施开始接收生活垃圾进行调试运行。

（二）设施运行状态发生重大变化（包括但不限于工艺升级改造、因故障启停关键设备等）。

（三）设施停止处理生活垃圾。

（四）生活垃圾卫生填埋场达到封场或终场状态。

第三章  市级检查

第七条  市级检查由市城市管理委负责组织，主要包括属地管理责任落实情况检查（以下简称属地检查）和全市生活垃圾处理设施运行管理情况抽查（以下简称设施抽查）。

第八条  属地检查内容主要包括区城市管理委（市级运营单位）属地管理责任落实情况和设施监管工作组织开展情况。

第九条  环管中心实施属地检查每季度不少于一次，按照以下步骤开展：

（一）区城市管理委和市级运营单位汇报检查周期内属地管理责任落实情况。

（二）查阅区城市管理委和市级运营单位落实属地管理责任有关文档资料。

（三）市、区两级交流反馈检查情况。

- 第十条  设施抽查方式分为“日常双随机抽查”和“不定期检查”两类，必要时可合并进行。检查形式主要包括现场检查和非现场监管。生活垃圾处理设施“双随机”抽查是指在生活垃圾处理设施检查时，随机抽取检查对象，随机抽取检查人员，采取“四不两直”方式，对照抽查事项清单对设施进行日常检查。

第十一条  环管中心实施日常双随机抽查，根据实际需要实施差异化监管，依据设施星级评价结果调整日常双随机抽查频次。原则上星级较低的增加检查次数，星级较高的减少检查次数。

第十二条  市城市管理委单独或会同生态环境部门、安全生产监督管理部门、相关区政府等，针对重点设施采取联合执法检查、专项检查、突击夜查、驻场监管等方式开展不定期检查。市城市管理委组织行业内部专家参与检查。

第十三条  现场检查通常以检查小组的形式开展，每组至少配备两名检查人员，采取听取介绍、查阅记录、观察现场情况、问询相关人员、提取运行资料和记录等方式进行检查，必要时可进行暗查。

现场检查应客观记录现场情况，包括采集影像资料和填写《现场检查记录表》。对记录确认无误后，市级检查人员、参与检查的区级（市级运营单位）检查人员、被检查单位有关负责人应在《现场检查记录表》上签字。

被检查单位对记录有异议或拒绝签字的，检查人员应在记录表中予以说明。

第十四条  市级检查考评参考以下非现场监管内容：

（一）各类信息化系统运行、数据信息、运行记录等管理情况和远程监管情况。

（二）生活垃圾处理设施主要运行数据和相关指标情况。

（三）环卫运输记录单核查情况。

第十五条  环管中心应对生活垃圾处理设施运行管理检查考评记录进行整理、归档并妥善保存。纸质记录保存期为二年，电子记录长期保存。

第十六条  区城市管理委和市级运营单位应就属地管理责任落实情况检查建立联系人制度，指定专人负责协调工作，并向环管中心提交联系人名单和联系方式。联系人发生变动时，应及时变更。

第四章  区级（市级运营单位）检查

第十七条  区级（市级运营单位）检查应覆盖行政区域（运营范围）内所有设施（含新建设施、停运设施及封场填埋场）。区城市管理委和市级运营单位应按照下列要求开展生活垃圾处理设施检查工作：

（一）建立队伍。建立检查队伍负责行政区域（运营范围）内生活垃圾处理设施检查工作。

（二）制定标准。制定生活垃圾处理设施运行管理检查考评标准。考评标准应参照本办法实行百分制。

（三）定期检查。依据本区（本单位）检查考评标准定期对行政区域（运营范围）内生活垃圾处理设施进行检查并考评打分。每座设施每月不少于两次（封场填埋场每季度不少于一次），检查过程应做好相关记录及资料留存，填写检查记录表。

（四）定期反馈。每季度向所属生活垃圾处理设施反馈检查考评情况至少一次，并及时传达市级监管部门有关要求。

（五）情况反馈。撰写季度检查报告，向环管中心反馈区级（市级运营单位）检查开展情况、属地管理责任落实情况和行政区域（运营范围）内生活垃圾处理设施考核评分情况。

第十八条  区城市管理委和市级运营单位应开展生活垃圾处理设施安全检查、舆情处理相关管理工作。

各区应督促行政区域内所有设施开展定期环境监测工作，并定期查验环境监测报告。

第五章  考核评价

第十九条  考核评价包括对市级检查情况进行汇总、分析和对各区（市级运营单位）生活垃圾处理设施运行管理情况进行考核评分，由环管中心依据本办法具体执行。

第二十条  考核评分实行百分制，按照以下方法实施：

（一）区（市级运营单位）生活垃圾处理设施运行管理检查考评得分（以下简称区考评得分）：总分为100分，由属地管理责任落实情况考评得分（以下简称属地管理得分）和行政区域（运营范围）内生活垃圾处理设施运行管理考评得分（以下简称设施得分）（所占权重比例为50%）两部分构成。

（二）属地管理得分：实行扣分制，以50分为基准，结合区（市级运营单位）属地管理责任落实情况和行政区域（运营范围）内生活垃圾处理设施存在的属地问题综合计算出属地管理得分。

（三）设施得分：实行扣分制，以100分为基准，依据监管过程中发现的问题计算出设施得分。

（四）计算方法如下：

区考评得分=属地管理得分+设施得分平均值×50%，其中设施得分平均值=所有考评设施得分总和/考评设施总个数。

（五）对处于试运行阶段的新建生活垃圾处理设施开展的监督指导结果不纳入市级考核评分。

第二十一条  环管中心定期形成生活垃圾处理设施检查考评报告上报市城市管理委。

市城市管理委对报告进行审核后，向各区政府和市级运营单位通报考评结果，并将考评结果作为生活垃圾处理调控核算平台资金拨付的主要依据，视情况报告市政府或通报市相关部门。

第二十二条  环管中心应每年对北京市生活垃圾处理设施运行管理检查考评全年工作进行总结，形成年度总结报告上报市城市管理委。

第二十三条  被检查单位对检查考评结果有异议，可在考评结果通报印发三个月内向市城市管理委提出申诉。

第二十四条  市、区城市管理委员会组织开展生活垃圾处理设施星级评价。

第二十五条  考核评价应遵循“公平、公正、公开”的原则。

检查人员应注重仪容仪表，使用文明用语，按照本办法确定的权限和程序履行职责，不得擅自增加或减少检查内容。检查人员应当自觉接受有关部门、社会和公众的监督，尊重和保护被检查单位陈述、申辩、申诉等合法权利，保守被检查单位秘密，不得提前向外界和被检查单位公开检查考评结果。

第六章  问题整改与约谈

第二十六条  各区和市级运营单位应针对检查考评结果反映的问题，制定区级（市级运营单位）问题整改计划并严格落实，加强对问题整改落实工作的监督、指导。

第二十七条  检查执行单位可针对日常双随机抽查和不定期检查中发现的问题向相关设施或相关区城市管理委和市级运营单位下达技术指导建议书。

有下列情形之一的，由环管中心向区城市管理委和市级运营单位下达问题整改通知，明确整改内容及时限：

（一）区（市级运营单位）考评得分低于90分的。

（二）所属生活垃圾处理设施在工艺运行、环境保护和安全生产等方面发生较重大问题的。

第二十八条  区（市级运营单位）考评得分连续两个季度低于90分的，由市城市管理委约谈该区城市管理委和市级运营单位。

第七章  附  则

第二十九条  有下列情况之一的可予以鼓励加分：

（一）新纳入市级检查考评范围的生活垃圾处理设施设计处理能力超过其所在行政区域上一年同类别垃圾清运量的30%，相关区（市级运营单位）的当年年度区考评得分加1分，超过50%的加1.5分。

（二）生活垃圾处理设施的生化处理工艺技改升级后，厨余垃圾残渣率年度统计结果不高于30%，该设施当年年度设施得分加0.5分。

（三）相关区（市级运营单位）完成与生活垃圾处理有关的市级重大任务，可于当年11月30日前向市城市管理委提交申请报告，经审核后年度区考评得分加1分。

第三十条  本办法由市城市管理委负责解释。

第三十一条  本办法自2023年1月1日起执行，《北京市城市管理委员会关于印发北京市生活垃圾处理设施运行管理检查考评办法的通知》(京管发〔2021〕33号)同时废止。

属地管理责任落实情况检查考评细则

| 一级指标 | 二级指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 政策落实 | 1 | 未落实相关政策要求 |
|  | 2 | 重点任务落实不到位 |
|  | 3 | 市级不定期检查发现问题 |
|  | 4 | “接诉即办”投诉量不符合要求 |
|  | 5 | 市级物流调配落实不到位 |
|  | 6 | 生活垃圾应急处置能力不足 |
| 组织管理 | 7 | 属地监管制度不健全 |
|  | 8 | 设施管理不到位 |
|  | 9 | 设施运行情况发生变化未及时上报 |
|  | 10 | 设施发生生产安全事故、环境事件等情况未及时上报 |
|  | 11 | 设施发生生产安全事故 |
|  | 12 | 设施发生影响较大的环境事件 |
|  | 13 | 设施运行负荷率过低（或过高） |
|  | 14 | 垃圾填埋场渗沥液（含浓缩液）外运 |
|  | 15 | 设施公共区域管理不符合要求 |
| 基础管理 | 16 | 数据统筹管理不符合要求 |
|  | 17 | 设施基础资料缺失 |
|  | 18 | 信息化系统建设、运行和应用不符合要求 |
|  | 19 | 专业技术管理人员配备不到位 |
|  | 20 | 未开展定期环境监测及相关管理工作 |
| 自查管理 | 21 | 检查工作不规范 |
|  | 22 | 自查资料不符合要求 |
|  | 23 | 未按要求接受市级检查 |
|  | 24 | 未组织开展专项安全检查 |
|  | 25 | 生活垃圾运输车辆（集装箱）不符合要求 |
|  | 26 | 社会监督制度落实不到位 |

属地管理责任落实情况检查考评细则条文说明

| 一级 | 二级 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策落实 | 1.未落实相关政策要求 | 相关政策指市城市管理委和环管中心下发的函、通知、批复、会议纪要、备忘录和技术指导建议书等。 | 一项扣2分 |
|  | 2.重点任务落实不到位 | 各区（市级运营单位）重点任务落实情况，由市城市管理委根据工作安排不定期开展重点任务落实情况核查。 | 一项扣2分 |
|  | 3.市级不定期检查发现问题 | 市城市管理委根据工作安排对重点设施开展联合执法检查、专项检查、突击夜查、驻场监管等方式的不定期检查，发现各区（市级运营单位）所属垃圾处理设施运行管理相关问题。 | 一项扣2分 |
|  | 4.“接诉即办”投诉量不符合要求 | 落实属地管理责任，及时受理有关垃圾处理设施运行管理的市民“接诉即办”合理合法诉求，并监督运营企业落实整改工作，做到及时处理解决。根据“接诉即办”市级统计结果考核。 | 十件以下扣1分，十至一百件扣2分，一百件以上扣3分 |
|  | 5.市级物流调配落实不到位 | 区城市管理委和市级运营单位应按照市级统筹原则，保证设施配合、服从全市生活垃圾处理物流调配。 | 一项扣2分 |
|  | 6.生活垃圾应急处置能力不足 | 按照上一年年垃圾清运量计算，采取规范且符合环保要求的生活垃圾处置方式应急处置能力不得低于1年。 每年11月30日前报送相关证明材料（扫描件），报送邮箱为：ztc_ss@csglw.beijing.gov.cn。 | 扣3分 |
| 组织管理 | 7.属地监管制度不健全 | 区城市管理委和市级运营单位应按照属地管理原则，制定监管制度、组织架构、年度计划，组建检查队伍，参照本办法制定设施运行检查考评办法。 | 一项扣2分，累计最高扣5分 |
|  | 8.设施管理不到位 | 设施市级考核得分低于90分。 设施应持续稳定接收生活垃圾，停止接收的连续时间不超过5天。 | 一个设施扣2分 |
|  | 9.设施运行情况发生变化未及时上报 | 新建设施生活垃圾进厂调试运行，现有设施新改扩建、重大工艺调整、停止处理生活垃圾或封场填埋场达到终场状态等情况发生时，区城市管理委和市级运营单位应提前一个月将有关情况上报市城市管理委。 区城市管理委和市级运营单位每年应于11月底前将所属焚烧厂下一年检修计划上报市城市管理委，非计划检修停炉预计5天以上应在停炉当天上报市城市管理委。 | 一个设施扣2分 |
|  | 10.设施发生生产安全事故、环境事件等情况未及时上报 | 区城市管理委和市级运营单位应及时将生产安全事故、环境事件等有关情况上报市城市管理委。 | 一项扣2分 |
|  | 11.设施发生生产安全事故 | 区城市管理委和市级运营单位应加强对设施安全管理工作检查监督，杜绝发生造成人员死亡或设施停止接收生活垃圾的生产安全事故。 | 发生人员死亡安全事故扣5分；停止接收生活垃圾每日扣1分，累计最高扣5分 |
|  | 12.设施发生影响较大的环境事件 | 区城市管理委和市级运营单位应加强设施规范管理，避免发生对周边环境造成较大影响、封门堵路、媒体曝光等事件。 | 一次扣2分 |
| 组织管理 | 13.设施运行负荷率过低（或过高） | 区城市管理委应科学规划生活垃圾处理，合理组织物流，保证行政区域内设施（市级统一调控设施除外）运行负荷率不得低于50%（填埋场除外）或高于150%。 | 一个设施扣1分；两个及以上设施或一个设施运行负荷率超过200%的扣2分 |
|  | 14.垃圾填埋场渗沥液外运 | 垃圾填埋场应确保渗沥液（含浓缩液）处理能力满足需求，不得发生外运现象，经批准的应急协同处理除外。 | 一个设施扣2分 |
|  | 15.设施公共区域管理不符合要求 | 设施周边生活垃圾物流通道等公共区域应无破损、干净整洁，区级物流调控和卸料安排合理，运输车排队过程不影响公共交通及周边环境。 | 一项扣1分，两项及以上扣2分 |
| 基础管理 | 16.数据统筹管理不符合要求 | 区城市管理委和市级运营单位应明确各类数据汇总、核实和上报的要求，强化统筹管理，建立数据审核机制，以保证数据报送的及时性、完整性和准确性。 （1）及时准确上报《北京市环境卫生统计报表制度》中规定的日报、月报、年报、设施年度报告以及市城市管理委要求的其他报表、报告。 （2）及时在环卫信息管理系统中审核确认设施日报，涉及异地处理垃圾的垃圾来源区，应及时确认垃圾处理量和去向。 （3）涉及市级财政资金的设施应于次季度3个工作日内上报上季度汇总数据并加盖设施公章,以图片或扫描件形式发送至邮箱:ztc_xx@csglw.beijing.gov.cn。 | 一项扣1分，两项及以上扣2分 |
| 基础管理 | 17.设施基础资料缺失 | 纳入检查考评范围的设施或新改扩建项目投入运行后，区城市管理委和市级运营单位应收集整理有关环评批复、初步设计、初步设计批复、填埋场最终封场工程方案等基础资料扫描件备查。 | 一项扣1分 |
|  | 18.信息化系统建设、运行和应用不符合要求 | 按照相关要求建设使用信息化监管系统，并与市级系统互联互通。属地管理部门应做好系统规范有效运行的监督管理工作。 | 一项扣1分 |
|  | 19.专业技术管理人员配备不到位 | 区城市管理委和市级运营单位应加强设施人员配备，提高人员学历水平。运行、维护人员应具备必要知识和业务技能，专业技术管理人员需有相应专业知识。生化处理厂、焚烧厂大专及以上学历人员占员工总数比例宜高于20%；其他设施大专及以上学历人员占员工总数比例宜高于15%。 | 扣1分 |
|  | 20.未开展定期环境监测及相关管理工作 | 区城市管理委和市级运营单位每季度应提供对所属设施开展的环境监测报告。 | 一个设施扣1分；两个及以上设施扣2分 |
| 自查管理 | 21.检查工作不规范 | （1）每月检查不少于2次，调试运行设施、停运设施和封场填埋场每季度检查不少于1次，并填写自查记录表。 （2）区城市管理委和市级运营单位对设施进行考评打分，编写季度自查报告。 （3）区城市管理委和市级运营单位应每季度至少向生活垃圾处理设施反馈一次市区两级检查情况（以正式文件为准），及时传达市级监管部门有关要求。 | 一项扣1分，累计最高扣4分 |
| 自查管理 | 22.自查资料不符合要求 | 自查记录表应有检查人员和被检查设施人员签字并加盖公章，自查报告应加盖区城市管理委或市级运营单位公章，并应于属地检查时现场提供。 自查报告要求内容完整，反映问题全面准确，提出措施科学合理、具备可操作性，应包含以下内容：上季度及累计垃圾清运量、处理量及变化分析，设施工艺设备运行、环境管理和日常监测、定期环境监测结果分析情况、安全管理情况，设施问题整改情况、延续性问题分析及整改计划、设施区级检查考评得分情况等。 | 一项扣1分，累计最高扣3分 |
|  | 23.未按要求接受市级检查 | 区城市管理委和市级运营单位应按照有关要求，主动配合市级检查工作，落实检查联系人制度，联系人发生变动及时变更，市级监管单位开展属地检查时应有人员参加，不得无故拒绝检查，不得弄虚作假、隐瞒问题。 | 扣2分 |
|  | 24.未组织开展专项安全检查 | 区城市管理委和市级运营单位应组织相关部门开展消防、生产、交通和危险品等专项安全检查。检查记录内容主要包括：检查人员、检查时间、检查内容、发现问题、处理意见等。 每半年对所属设施组织一次安全领域专家现场评价会，每个设施邀请至少3名安全生产、有限空间、危化品管理、环境保护等领域的专家，形成结果报告能够具体指导安全管理工作，报告内容应有：开展时间，专家姓名、职称、单位，现场照片（每个设施4-6张），专家意见表，各设施的问题清单、整改情况和计划。报告应按时提交至环管中心，每年上半年报告于当年8月15日前提交，下半年报告于次年1月15日前提交，报送邮箱为：ztc_ss@csglw.beijing.gov.cn。 | 1项扣1分，2项及以上扣2分 |
|  | 25.生活垃圾运输车辆（集装箱）不符合要求 | 进出生活垃圾处理设施的垃圾（粪便、污泥、残渣等）运输车应密闭运输，车辆及集装箱应干净整洁，无破损、脱漆、锈蚀等现象，且运输车辆应无垃圾飞扬、遗撒、粘挂、渗沥液遗洒等现象。 | 一辆车扣1分，两辆车及以上扣2分 |
|  | 26.社会监督制度落实不到位 | 相关区和市级运营单位应落实重点设施社会监督员制度，为居民代表办理“社会监督员证”。 | 扣1分 |

生活垃圾处理设施运行管理检查考评细则

| 一级指标 | 二级指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 工艺运行 | 1 | 称重计量系统配置及使用不规范 |
|  | 2 | 统计运行资料管理不规范 |
|  | 3 | 进入设施垃圾不符合要求 |
|  | 4 | 设施出厂物料不符合要求 |
|  | 5 | 未全密闭运行 |
|  | 6 | 未按工艺要求运行 |
|  | 7 | 化验检测不符合要求 |
|  | 8 | 重大工艺调整未报批 |
|  | 9 | 设备及建构筑物维护不到位 |
|  | 10 | 物料消耗不符合标准 |
|  | 11 | 专业技术管理人员配备不到位 |
|  | 12 | 未按要求接受市级检查 |
| 环境保护 | 13 | 环境脏乱 |
|  | 14 | 垃圾运输车辆不符合要求 |
|  | 15 | 扬尘控制措施未有效实施 |
|  | 16 | 气体收集处理系统未有效运行 |
|  | 17 | 设施内及周边区域有臭味 |
|  | 18 | 污水收集处理系统未有效运行 |
|  | 19 | 节能减排要求落实不到位 |
|  | 20 | 环境监测不符合要求 |
| 安全生产 | 21 | 安全生产规章制度不健全 |
|  | 22 | 应急管理不规范 |
|  | 23 | 安全机构及人员配备不符合要求 |
|  | 24 | 安全生产教育培训不规范 |
|  | 25 | 安全检查制度落实不到位 |
|  | 26 | 现场安全管理不规范 |
|  | 27 | 存在生产安全事故隐患 |
|  | 28 | 发生生产安全事故 |

生活垃圾处理设施运行管理检查考评细则条文说明

一、工艺运行

(一)称重计量系统配置及使用不规范

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 称重计量系统配置及使用不规范 | 称重计量系统包括地磅双向称重计量、计算机数据处理等系统。 （1）设施应配备双向称重计量系统，能够准确计量进场各类垃圾的重量。 （2）车辆进出设施均应称重，以进厂车辆总重与出厂车辆空重之差作为载质净重。 （3）地磅称重明细数据应通过称重软件自动生成，严禁设置修改功能。 （4）所有进场的各类垃圾产生的称重明细数据应实时上传至市级中心，保证地磅称重系统与市级系统互通互联，数据一致。 | 一项扣2分； |
| 1.2 | 地磅检定不符合要求 | （1）地磅计量设备应依法定期向计量检定机构申请检定，取得有效的检验证书、检定合格证或检定合格，检定间隔时间不应超过一年。 （2）涉及市级财政拨付且设计处理能力大于1000吨/日的设施，每年应检定两次，上下半年各一次，两次检定间隔时间不得低于四个月。 （3）地磅计量设备进行更新、技术改进或重要元器件维修，应重新申请进行检定。 （4）设施运行管理单位每年应向监管部门递交有效的检验合格证复印件，并按要求将检验合格证在地磅房显要位置进行公示，逾期按未检处理。 | 未公示扣1分；不合格扣3分 |
| 1.3 | 进厂垃圾（粪便）运输车辆未按规定称重计量 | - 所有进厂（站、场）垃圾运输车辆均应在处理设施进行双向称重计量，并在计算机系统中保留原始称重计量记录。 - 称重计量系统故障时,对进厂车辆进行手工记录，记录内容包括进场时间、车牌号、车型、垃圾种类、清运单位等相关信息。垃圾量应急计算方法：按前7天同一车号或同一车型平均载重量核算。 （3）渗沥液、飞灰、残渣及需要称重计量的生产辅助材料运输参照垃圾运输车辆，应进行双向称重计量，并在计算机系统中保留原始称重计量记录。 （4）禁止与生产无关的车辆过磅。 （5）原始称重计量记录数据应包含但不限于来源信息（区域、种类）、运输信息（运输单位、车辆信息）和设施称重信息（进出时间、总重、净重、皮重）。 （6）以车牌号作为车辆信息的唯一标识，并与原始称重计量记录保持一致。 （7）地磅原始称重计量系统称重数据不得人为进行修改。 （8）称重计量数据应及时、完整、准确，并与上传、上报至市级系统中的称重计量数据一致。 （9）原始称重计量记录数据应至少保存两年并定期进行备份，计量系统的计算机中可以任意调出两年内的原始称重数据。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 1.4 | 称重计量系统检查维护不到位 | （1）应按照维护保养手册要求进行设备清洁、检查、润滑、保养等工作。 （2）地磅台面、周边缝隙和基坑应保持整洁。 （3）应按照操作规程定期对计量系统进行日常维护和故障排查，建立相应台账并做好记录，确保设备正常运行。 （4）地磅计量设备出现飘数现象时应及时归零，保证称重计量数据的准确性。 （5）应有称重计量系统维护记录：维护记录应在维护工作完成后当班记录，不得延迟；记录应至少包括维护时间、维护设备名称、维护内容简述及签字；时间设备名称、内容及相关人员签字记录准确；设备维护应有责任人。 | 一项扣0.5分；两项及以上扣1分 |
| 1.5 | 称重计量系统发生故障时未及时修复 | - 称重计量系统故障时：应在工作日6小时内上报，并在设施日报特殊说明中填报；每月累计故障天数应不超过3天。 - 应有称重计量系统维修记录：维修记录应在维修工作完成后当班记录，不得延迟；记录应至少包括故障时间、故障简述、故障设备名称、维修时间、处理内容及签字；时间、内容、设备名称、相关人员签字记录准确；设备维修应有责任人，维修记录应有相关人员签字。 | 称重计量系统出现故障时未按要求填报扣1分；称重计量系统每月累计故障天数超过3天扣2分 |

(二)统计运行资料管理不规范

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 未按要求填写日常运行统计记录 | （1）日常运行统计记录：包括称重计量记录、设施日常运行过程中的各项参数指标数据，如沼气及渗沥液处理数据等。 （2）及时：按要求进行实时记录。完整：项目填写完整。准确：记录与实际作业情况完全一致，不得存在数据虚、假、错、漏现象。日常运行统计记录应有相关人员签字。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 2.2 | 环卫运输记录单管理不符合要求 | （1）全市生活垃圾处理设施、有渗沥液外运的生活垃圾处理设施以及市城市管理委规定的其他设施均应按《环卫运输记录单管理办法》要求完成环卫运输记录单的印制、发放、填写、及上报工作。 （2）环卫运输记录单中涉及设施称重信息部分的数据应采用打印的方式完成。 （3）对于进入设施未使用记录单的运输车辆不得计入本设施作业量；记录单不得存在漏项、代签字、时间逻辑错误；记录单数据信息不得存在与日报以及计算机处理系统不一致的情况。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 2.3 | 统计资料上报不符合要求 | 统计资料是指市城市管理委当年的《环境卫生统计报表制度》及相关文件中规定的各类报表、报告以及主管部门、监管部门要求报送的报表、报告。 （1）按要求及时上报各类统计资料，不得迟报。 （2）按要求准确上报统计资料，不得错报、虚报、瞒报、漏报，不同的报表之间的数据应保持逻辑一致。 （3）当月数据上报有误时应于次月3个工作日前申请授权进行修改，当月累计修改次数不得超过3次。 （4）设施进出种类发生变化时，应由设施及时向主管部门和监管部门提出增加日报项目的申请，否则按漏报处理，对不同来源的垃圾要分类填写清楚。 （5）对于未在本设施处理的垃圾不得统计在本设施的作业量中。 （6）除尘、除臭、沼气收集处理系统以及影响生产线运行的设施设备发生故障或者大修改造，进场垃圾类别发生变化，垃圾物流发生调整，各类原因导致设施处理量突增或者突减等特殊情况发生时，应在日报中说明，否则按数据上报不准确处理。 （7）处理设施发生各类突发事件或者有特殊情况导致计量系统数据和日报数据不一致时，需在日报中说明原因，否则按错报处理。 （8）本设施进出厂（站、场）的量应保证符合逻辑；相关设施间报表中各类垃圾、残渣等，应保证垃圾类别一致，进出车次、重量和箱数一致。相关设施间的各类垃圾、残渣等重量计量以处理设施计量数据为准。对生化处理设施，月度各类垃圾出场量（含堆肥产品）、渗沥液处理量等的合计量不得大于月度进厂各类垃圾合计量。 （9）涉及市级财政资金的设施应于次月3个工作日内上报月度汇总数据并加盖设施公章。 （10）设施应于次年1月份内通过北京环卫信息管理系统报送当年年度报告表。生活垃圾焚烧厂应于次月3个工作日内通过北京环卫信息管理系统报送当月生活垃圾焚烧厂运行月报表。 | 当月日报迟报一次扣1分，授权修改次数累计达3次扣1分，超过3次扣2分； 其余条款一项不符合扣1分；两项及以上不符合扣2分 |
| 2.4 | 运行资料不符合要求 | 设施运行管理中收集整理的资料应按要求及时更新，资料中的数据和信息应与实际情况一致，主动接受检查，按要求及时准备备查资料。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 2.5 | 未提交建设工程资料 | 纳入检查考评范围的设施及新建、改建、扩建工艺设备的设施应向环管中心提交建设工程资料，主要包括环评批复、初步设计、初步设计批复等资料扫描件。报送邮箱为：ztc_ss@csglw.beijing.gov.cn。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 2.6 | 运行管理记录不规范 | 运行管理记录包括以下内容： （1）《运行总日志》是设施当天总体运行情况的汇总，应由主要负责人签字确认。主要内容包括：垃圾来源、进厂（站、场）量、处理量；污水处理量、去向和处理设备运行情况；主要工艺设备运行状况、维护保养、运行时间、故障原因及时间等。 除上述部分，不同设施类型《运行总日志》还应包括但不限于以下内容： 转运站：各类分选出的物料产量、销售量、销售去向。 焚烧厂：入炉垃圾量、垃圾池储量；灰、渣产生量和出厂量及去向；辅助材料（生产用水补充量、燃料、石灰、活性炭、尿素等）使用量；余热利用及发电量。 生化处理厂：肥料、沼气、粗油脂、土壤调理剂等产品的产量、销售和赠送量、去向；残渣、沼渣、沼液等的出厂量、销售和赠送量、去向。 填埋场：填埋作业位置；覆盖材料使用量；填埋气处理量和处理设施运行情况；鸟群异常观测情况；沼气监测情况。 粪便站：固液分离残渣产量及去向；絮凝脱水污泥量及去向；产品产量；沼气监测情况。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 2.6 | 运行管理记录不规范 | （2）《生产岗位日志》所指岗位主要包括：地磅称重、工艺控制系统或自动化控制系统、污水处理系统、除臭系统（含滤料更换记录）等。 除上述部分，不同设施类型《生产岗位日志》还应包括以下内容： 转运站：转运系统。 焚烧厂：烟气处理和余热利用系统。 生化处理厂：生化处理系统。 填埋场：填埋气处理系统。 粪便站：固液分离、絮凝脱水、堆肥和粪液深度处理系统。 （3）《设备运行日记录》所记录内容包括但不限于：运行时间、故障时间、使用状况和维修内容。其中运行时间：按设备或处理线每日实际运行时间计；故障时间：按设备或处理线发生故障到恢复运行的时间计。设备情况：按设备故障、工艺调整、例行检修、意外事件等记录。其中，设备故障应简单记录原因，中途停机应注明原因。 （4）《设备故障和维保记录》所记录内容主要包括：设备名称，故障简述，故障（大修）时间：自设备发生故障（大修）到其修复使用为其故障（大修）时间。记录内容应与《设备运行日记录》和日志一致并在故障设备修复后当班记录。 （5）《化验检测记录》每一个检测项目都应有完整的原始记录。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |

- 进入设施垃圾不符合要求

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 进厂（站、场）垃圾的来源、种类、数量等不符合要求 | （1）垃圾来源控制：所有进厂（站、场）垃圾来源应符合城市管理部门通知、会议纪要、批示等文件要求。设施应按照城市管理部门明确的垃圾来源接受垃圾，不得无故拒收。 （2）垃圾种类控制：不得有工业固废、建筑垃圾、医疗废物、危险废物、有害垃圾等不符合工艺规定的垃圾及大件垃圾进厂（站、场），不得有不符合城市管理部门要求的外来垃圾渗沥液、浓缩液进厂（站、场）。垃圾种类应在日志中记录。 （3）不得接收未使用专用厨余垃圾收运车运输的厨余垃圾。 （4）垃圾数量控制：垃圾进、出厂（站、场）量应符合全市物流调配要求。 除上述要求外，不同类型设施进站垃圾种类还应符合以下要求： 填埋场：不得有未经处理的厨余垃圾、粪便、禽畜养殖废物、电子废物等进入填埋场；发现时，现场工作人员应及时汇报、记录，并妥善处理，以防事故发生。厌氧产沼等生化处理后的固态残余物、粪便经处理后的固态残余物和污泥等含水率应小于60%。 粪便站：进站粪便应来自粪井和化粪池等，严禁不符合工艺规定的污水、污泥等其它物质进站。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 3.2 | 进厂（站）厨余垃圾卸料影像记录不符合要求 | 接收厨余垃圾的设施应逐车进行识别，并留存卸料过程和物料清晰的录像视频资料备查（留存期不低于两年）。如有抽查需要，应按要求将逐车影像资料按照卸料日期、厨余垃圾来源区、车牌号信息分类归档提供。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |

- 设施出厂物料不符合要求

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 分选回收物未按要求处理 | 应委托有资质的回收或再生利用单位进行处置，以出具的委托合同及回收或再生利用单位资质为依据。 | 扣1分 |
| 4.2 | 残渣未及时清运 | 每日产生残渣应及时清运完毕，不得因积存影响生产（站内堆肥等处置除外）。 | 扣2分 |
| 4.3 | 残渣、沼渣等出厂（站、场）物料不符合要求 | 经脱水、干化等预处理后产生的残渣、沼渣等出厂（站、场）物料应符合后续处理设施工艺要求，不得影响后续处理工艺正常运行，相关参数以接收设施或共同认定的第三方机构的检测结果为准。 | 扣2分 |
| 4.4 | 渗沥液外运资料不符合要求 | 外运渗沥液协同处理，应出具有效的产生、运输和处理单位间协议，使用环卫运输记录单，提供盖有接收单位公章的月度每日数据汇总表。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 4.5 | 生化处理厂粗油脂出厂资料不符合要求 | 粗油脂应委托有资质的收运再生利用处置单位进行回收处置，以出具的委托合同及单位资质为依据。应有粗油脂产生量、去向及外运量记录。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 4.6 | 生化处理厂产品出厂资料不符合要求 | 生化处理厂堆肥肥料、土壤调理剂、沼气等产品应详细记录去向和出厂量，并按要求上报。产品销售应签订销售合同（协议）。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 4.7 | 焚烧厂飞灰转移处置不符合要求 | 对飞灰的转移处置严格执行危险废物管理相关规定。应对飞灰运出量情况进行登记。飞灰运往生态环境部门批准的危险废物处理厂处理，外运联单资料齐全。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 4.8 | 炉渣外运资料不符合要求 | 焚烧厂应提供炉渣资源化利用有关接收方资质文件、处理合同（协议）、运输记录单和盖有接收单位公章的月度每日数据汇总表。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 4.9 | 填埋场渗沥液外运 | 填埋场应自行处理生活垃圾渗滤液，确保渗沥液（含浓缩液）处理能力满足需求，不得发生外运现象，经批准的应急协同处理除外。 | 扣2分 |

(五)未全密闭运行

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 生产车间及设备未全密闭运行 | 产生异味的区域及车间应全密闭运行，包括但不限于以下区域： 转运站：卸料车间、筛分车间、出料车间、重箱区、天车交换区、分选回收物存储间、引桥及车间外输送设备等。 生化处理厂：卸料车间、预处理车间、发酵车间、出料车间、后处理车间、重箱区，残渣、分选回收物和产品存储间，垃圾输送设备及车间外输送设备等。 焚烧厂：卸料车间、预处理车间、焚烧车间、烟气处理车间、出渣车间、飞灰间、分选回收物存储间、引桥及车间外输送设备等。 粪便站：卸粪车间、固液分离车间、絮凝脱水车间、堆肥车间、出渣车间、堆肥产品存储间、固液分离设备、絮凝脱水设备、堆肥仓、受料设备及其管道和接口等。 卸料车间、出料车间等车辆频繁进出的车间应配备风幕机或快速启闭门，并保证正常使用。卸料完毕后应及时关闭卸料仓门。 外接临时密闭装置或设施应符合生产车间及设备全密闭运行要求。 | 一处扣2分；两处及以上扣3分 |
| 5.2 | 污水处理设施未全密闭运行 | 污水指垃圾渗沥液及冲洗等工艺废水。 污水处理设施的调节池（储存池）、沉淀池、厌氧池和出泥环节等均应密闭运行。收集后气体应集中处理后达标排放，保证密闭后设施运行安全。密闭工程宜由有资质的设计单位进行设计。 | 一处扣2分；两处及以上扣3分 |
| 5.3 | 填埋场全密闭作业不符合要求 | 填埋场每个密闭单元不超过20000吨。如果设施月填埋量不足20000吨，也应实施一次全密闭作业。在满足作业效果要求的前提下，实际日均处理量小于200吨的垃圾卫生填埋场的全密闭作业周期可以最长延至一年一次。中间覆盖前应对堆体表面进行平整压实。覆盖膜边缘至少埋入堆体60cm以上；膜与膜之间以及膜与管道的交叉点应密闭；膜下存在的气体负压导出并进行发电或燃烧处理；所有沼气收集管负压运行。堆体上临时道路下方应铺设HDPE膜等。填埋堆体表面除已建设最终覆盖层的区域和作业面外其它表面均需采用HDPE膜等进行覆盖。 | 一项扣2分；两项及以上扣3分 |
| 5.4 | 填埋场全密闭作业实施前未制定详细的作业方案 | 填埋场应制定全密闭作业计划、编制施工图（作业单元的长宽高、起始边界的位置、高度、填埋气和渗沥液收集管网的布置），保留实施记录，并保证实施效果。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 5.5 | 填埋场全密闭作业所使用材料不符合要求 | 填埋场覆盖采用HDPE膜或具有同等密闭效果的覆盖材料，覆盖所用HDPE膜的厚度应不小于1mm。焚烧炉渣填埋场可适当降低覆盖所用膜的厚度或采用其他适宜材料进行覆盖。 | 扣1分 |
| 5.6 | 填埋场全密闭工程实施后未做好后期维护管理工作 | 填埋场已覆膜区域应做好膜覆盖材料的日常维护。填埋场应建立覆膜区域巡检制度，白班巡检时间间隔不应大于4h。发现膜破损，应在1h内完成修复工作，并做好巡检和修复情况记录。填埋堆体及时整形覆膜，做到外形规整，覆盖膜表面平整，膜上压块保持统一美观。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 5.7 | 粪便站未密闭卸粪 | 粪便运输车卸料管和设备进料管应对接严密，无滴漏现象。 | 扣1分 |
| 5.8 | 粪便站残渣未密闭收集、贮存 | 残渣包括固液分离粪渣及絮凝脱水污泥。残渣应密闭收集、贮存。 | 扣1分 |

(六)未按工艺要求运行

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 未落实公众参与相关要求 | 应依据有关法规制度落实公众参与相关要求： （1）完善公众参与程序，健全公众开放制度，明确参观、宣传、接待内容，完善资料，制定安全管理措施； （2）应建设相应的参观、宣传设施，在规定的公众开放日接待社会公众参观、访问； （3）外来人员参观应有专业人员陪同，并接受安全教育，配备必要的安全防护用品后，方可进入生产作业区； （4）应接受并配合社会监督，并为社会监督提供便利条件，加强与社会各界的沟通； （5）应定期举办讲座或线上宣传等活动。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.2 | 未按规定进行信息公开 | 应在大门或人员出入口附近设立电子显示屏，公示垃圾和污水处理情况相关信息。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.3 | 在线监测系统未按工艺要求有效运行 | 相关设施应对在线监测系统进行维护，保证系统正常稳定运行。具体执行参照《北京市垃圾粪便处理设施在线监测系统（一期）管理办法》。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.4 | 未有序组织卸料 | 垃圾运输车辆应在现场工作人员（或自动指挥系统）的指挥下按工艺规定路线到指定区域卸料。 卸料前应检查卸料区域和设备转运区域，确保无异常情况；卸料后应及时关闭卸料仓门。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.5 | 卸料安排不符合要求 | 应合理安排卸料口作业、卸料班次时间，有效减少垃圾运输车辆排队时间，排队过程不应影响公共交通及周边环境。卸料门保持原有功能。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.6 | 卸料区管理不符合相关要求 | 卸料区应保持整洁，保持原有功能，无杂物堆放。卸料场地应防止垃圾散落，并采取垃圾车与垃圾面隔离的措施。卸料大厅配置冲洗车（或洗地车）冲洗地面。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.7 | 转运站启用紧急卸料工序未记录 | 转运站如遇到停电、设备故障停线等紧急情况启用紧急卸料应做好相关记录。 | 扣1分 |
| 6.8 | 转运站未按工艺要求装箱、换箱 | 转运站垃圾装箱换箱不得超高、超重。 | 扣1分 |
| 6.9 | 转运站进站垃圾未当日处理转运 | 垃圾转运站进站垃圾必须在12小时内处理、运输，不得以任何形式在站内积存。 | 扣1分 |
| 6.10 | 生化处理厂未按工艺要求进行生化物料预处理 | 生化物料应进行有效预处理，餐厨垃圾应进行脱油预处理，可掺混农林废弃物辅料或部分熟料回流，切实做到调节水分和物料结构的目的，并符合后续工艺要求。 生化物料宜达到下列要求： （1）好氧堆肥：含水率50%～60%，有机质含量≥40%，C/N 20:1～30:1，密度为350kg/m3～650kg/m3； （2）厌氧发酵：粒径均匀（粒径＜30mm），有机质含量≥40%，C/N 15:1～30:1。 （3）油脂分离工艺：餐厨垃圾液相油脂分离收集率＞90%。 | 扣2分 |
| 6.11 | 生化处理厂未均匀布料 | 好氧堆肥布料应保证物料疏松、均匀，防止出现物料层厚度不等、含水率不均等情况；当有两种或两种以上堆肥原料时，应采取掺混措施。如有布料机，应采用布料机进料。 | 扣1分 |
| 6.12 | 生化处理厂好氧主发酵和次级发酵不符合相关要求 | 主发酵和次级发酵应符合设计文件要求。 主发酵温度达到55℃以上，持续时间不少于5d；或65℃以上，持续时间不少于4d；发酵过程中堆体中部任意三点的O2浓度不低于5%，发酵过程中应及时调节物料水分含量，含水率宜在45%～60%之间。外热源小型反应器等工艺物料温度宜控制在70±5℃，并持续8～10h，含水率宜控制在60%±5%。 次级发酵过程中物料含水率宜控制在40%～55%之间，禁止向物料中添加污泥、粪便等新鲜可堆肥原料。次级发酵周期不宜少于20d。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.13 | 生化处理厂厌氧发酵工艺不符合相关要求 | （1）发酵装置密闭，按规定进行搅拌； （2）pH和发酵温度应控制在规定范围，温度日变化范围控制在±2℃； （3）湿式工艺消化物料含固率宜为10%以下，物料停留时间宜不少于25天，干式工艺消化物料含固率宜为25%～40%，物料停留时间宜不少于20天；新建厨余垃圾处理设施进料含固率宜为6%～15%，残渣率不高于30%。 （4）高温、高压湿解密闭罐体进汽压力宜不小于0.8兆帕、温度宜不小于170℃，厌氧发酵时间宜不小于40分钟，关键工艺参数应进行在线监测，包括温度、压力等。 固液分离的沼渣进行二次堆肥发酵宜参考好氧堆肥次级发酵工艺执行。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.14 | 生化处理厂未对堆肥、发酵关键工艺参数进行在线监测 | 好氧堆肥：整个发酵过程均需对温度、O2浓度进行监测，其中主发酵过程中温度及O2浓度应实现在线监测，每批次物料发酵结束后应能够生成曲线，并打印保存。次级发酵对温度、O2浓度的检测频率每日不少于2次，并绘制温度曲线。 厌氧发酵：应对厌氧消化装置关键工艺参数进行在线监测，包括温度、压力、CH4浓度等。每批次物料发酵结束后应能够生成曲线，并打印保存。 | 未进行监测扣2分；监测缺一项扣1分，缺两项及以上扣2分；不能生成曲线扣1分 |
| 6.15 | 焚烧厂未取得质量、环境管理体系标准认证 | 应在设施正式纳入监管后一年内通过《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T24001、《质量管理体系要求》GB/T19001认证。 | 扣1分 |
| 6.16 | 焚烧厂计量统计工作不符合要求 | 应有完善的计量管理制度，标准计量仪表和现场工作仪表应按计量管理相关法规进行分类管理、周期检定，检定校验原始记录应妥善保管。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.17 | 焚烧厂焚烧工况不符合要求 | 垃圾在焚烧炉内应得到充分燃烧，炉膛内的烟气在不低于850℃的条件下滞留时间不应小于2s。烘炉、启炉、停炉、停炉降温、故障和垃圾燃烧工况不稳定导致炉膛主控温度无法保持在850℃以上时，应启动辅助燃烧器进行助燃。焚烧炉炉膛负压应符合设计规定，宜保持在-100pa或-50pa。 | 一项扣2分；两项及以上扣3分 |
| 6.18 | 焚烧厂未定期检查、试验辅助燃烧器 | 应定期对辅助燃烧器进行检查、试验，保证辅助燃烧器处于良好的随时启用状态。 | 扣1分 |
| 6.19 | 焚烧厂垃圾焚烧炉的启炉程序不符合要求 | 启炉的原则程序应符合相关技术标准规定。垃圾焚烧炉及余热锅炉点火器应进行全面检查，应检查所有工艺设备确认其处于可用状态，确认物料准备齐全。炉膛主控温度区内任一测点温度达不到850℃，不得向炉内投入垃圾；投入垃圾前应先启动烟气净化系统。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.20 | 焚烧厂垃圾焚烧炉的停炉程序不符合要求 | 停炉的原则程序应符合相关技术标准规定。停止向垃圾进料口进料后，当垃圾料位达到底料位时，应关闭料斗密封门。停炉前，将炉排上的所有垃圾燃尽，垃圾燃尽前炉膛主控温度应保持在850℃以上；整个停炉过程中，应保证烟气处理系统的正常投运。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.21 | 焚烧厂焚烧炉运行工况在线监控系统不符合要求 | 为保证焚烧运行工况，及时调整工艺参数，焚烧厂应有焚烧炉运行状况在线监控系统和超标报警装置，监测项目包括焚烧炉炉膛温度、炉膛压力、焚烧炉或锅炉出口烟气一氧化碳、氧含量等。应将所有炉膛温度和焚烧炉（或锅炉）出口烟气一氧化碳、氧含量的在线监测数据以表格和曲线两种形式储存至电脑中，并打印每月炉膛温度曲线备查。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.22 | 焚烧厂焚烧炉运行工况在线监控系统未按工艺要求有效运行 | 焚烧炉在线监控系统应按工艺要求有效运行，保证设备完好。系统出现故障应有情况说明。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.23 | 焚烧厂焚烧炉生产线年运行时间不符合要求 | 每条生产线年运行时间不得低于8000小时。 每条生产线单独计算，累计扣分。 因客观原因造成的垃圾供应量不足导致停炉除外。 | 7200-8000小时扣2分；小于7200小时扣3分。 |
| 6.24 | 焚烧厂焚烧炉生产线停运次数不符合要求 | 每条生产线年停运次数不超过5次。 每条生产线单独计算，累计扣分。 垃圾供应量不足导致的停炉不计入次数。 | 一条线扣2分 |
| 6.25 | 焚烧厂炉渣未按相关要求进行处置 | 炉渣不得用渗沥液（或浓缩液）冷却。焚烧炉渣应完全冷却后再送往综合利用处理厂或者填埋场。焚烧炉渣应单独称重、统计并及时清运。焚烧炉渣存储量不应超过渣池容积。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.26 | 焚烧厂飞灰未按照规定密闭收集、贮存 | 烟气净化系统产生的飞灰属危险废物，应密闭收集、密闭存放，飞灰暂存应满足《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范》，不得泄露。 应对飞灰暂存情况进行登记。 | 一项扣2分；两项及以上扣3分 |
| 6.27 | 焚烧厂飞灰固化稳定化处理后未按规定密闭收集、贮存、处置 | 应保证飞灰固化稳定化处理系统的正常运行，确保处理后的各项指标满足最终处置的技术要求。经处理后的飞灰进入填埋场填埋处理前应单独密闭存放。 应对处理后的飞灰暂存情况进行登记。 | 一项扣2分；两项及以上扣3分 |
| 6.28 | 填埋场未按要求进行填埋作业 | 填埋场应制定分区、分单元填埋作业计划，并按计划逐区、逐单元、逐层进行填埋作业，保持堆体整齐有序。进场垃圾根据其种类、特点严格按其规定填埋方式进行填埋。 | 一项扣2分；两项及以上扣3分 |
| 6.29 | 填埋场摊铺压实作业不符合要求 | 每层垃圾摊铺厚度不宜超过0.6m。压实应使用专业压实机械，雨季（6月～9月）可以使用湿地推土机压实。填埋场应采用专用压实机械对摊铺层上面及前侧面垃圾连续数遍碾压至0.3m～0.4m层厚，5层～6层的垃圾达到约2m厚，进行覆盖。平面排水坡度宜控制在3％以上。 场底填埋作业应在第1层垃圾厚度3m以上时方可采用压实机作业，靠近场底、边坡作业时，填埋作业机械距边坡的水平距离应大于2m。焚烧残渣填埋场可以不使用压实机进行压实。 | 一项扣2分；两项及以上扣3分 |
| 6.30 | 填埋场作业层垃圾高度不符合要求 | 每一单元的生活垃圾高度宜为2m~4m，最高不超过4m。相邻单元间的高差不应大于6m。 | 一项扣2分；两项及以上扣3分 |
| 6.31 | 填埋场垃圾暴露面积不符合要求 | 垃圾进场后应于24h内完成垃圾的覆盖工作，具体执行《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术标准》（CJJ 93）中的相关要求。每班次作业完成后，应及时进行覆盖，任意时间段内垃圾暴露面积（平方米数）与垃圾日处理量（吨数）之比不得大于1:1，最大不得超过3000 m2。 | 扣3分 |
| 6.32 | 填埋场日常覆盖不符合要求 | 每班次作业完成后应按要求进行覆盖，使用HDPE膜（或具同等效果的覆盖材料）覆盖时覆盖膜应平直整齐，使用黄土覆盖时黄土覆盖层厚度不得低于20cm，保证不得有垃圾暴露。采用工程用彩条布和土工网进行覆盖属于不符合要求。年度覆盖土使用量不得超过垃圾填埋量的12%。 | 一项扣2分；两项及以上扣3分 |
| 6.33 | 填埋场填埋垃圾前未先修筑边堤 | 同一作业层内填埋垃圾前应先修边堤并距离堆体边缘30m范围内，边堤应始终高于垃圾堆体高度。 | 扣2分 |
| 6.34 | 填埋场堆体边堤不符合要求 | 堆体边堤如用粘土或黄土建成，外坡倾斜度应为1:3，有效厚度（垂直坡面厚度）应不低于0.5m。修建过程中坡面及正面要求进行压实，密实度应不低于90%。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.35 | 填埋场边堤发生渗沥液侧渗 | 边堤应无渗沥液侧渗现象。 | 扣3分 |
| 6.36 | 填埋场边堤稳定性不符合要求 | 边坡不得存在明显不均匀沉降以及塌方等情况。 | 扣2分 |
| 6.37 | 填埋场边堤最终覆盖前无保护措施 | 保护措施应有效防止水土流失、扬尘等情况发生。 | 扣1分 |
| 6.38 | 填埋场防渗衬层直接暴露 | 填埋场人工合成材料防渗衬层铺设完成后，应采取覆盖无纺布等保护措施。覆盖材料应完好，无破损。 | 扣1分 |
| 6.39 | 填埋场未采取雨污分流措施 | 应采取雨污分流措施，非作业区雨水单独导排。 | 扣2分 |
| 6.40 | 填埋场未按要求架设轻质垃圾防飞网 | 应设置有效的防飞网：顶端高于最高填埋作业层，长度不少于填埋区周长的1/4。 | 扣1分 |
| 6.41 | 填埋场未按工艺要求进行最终覆盖 | 当主要沉降发生完成后（年度沉降量小于3‰），垃圾堆体外坡坡度应为1:3。主要沉降完成后进行最终覆盖和绿化。 | 扣2分 |
| 6.42 | 填埋场最终覆盖不符合要求 | 最终覆盖系统包括防渗层、雨水导排层、植被层、导气层等。最终覆盖应按照《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220）的规定执行，垃圾堆体进行最终覆盖后应保证绿化的完整。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 6.43 | 粪便站设备进料管未及时清洗、密封 | 卸料完毕，粪便运输车卸料管和设备进料管应在其联接时采用内冲洗装置清洗内部，管道内应无残留。非作业时，设备进料管应吊起并严密封堵。 | 一项扣0.5分；两项及以上扣1分 |
| 6.44 | 粪便站未按工艺要求进行固液分离 | 进入粪便消纳站的粪便应全部进行固液分离等处理，不得直排直卸。 | 扣2分 |
| 6.45 | 粪便站粪渣未进行无害化处理 | 粪渣应送往生活垃圾焚烧厂或生活垃圾卫生填埋场进行处理，不应随意消纳。 | 扣2分 |
| 6.46 | 粪便站絮凝脱水污泥未进行无害化处理 | 絮凝脱水污泥应进行无害化处理，鼓励资源化利用。 | 扣2分 |
| 6.47 | 未按照设计文件有关规定、技术标准或者设计工艺要求运行 | 设施应按照有关规定和技术标准处理生活垃圾，并按照设计工艺要求运行。 | 一项扣2分 |

(七)化验检测不符合要求

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 未按要求对物料进行化验检测 | 生化处理厂好氧堆肥：每周应对进料、主发酵和次级发酵垃圾进行检测，包括密度、含水率、物理成分。每周应检测出厂残渣的含水率。 生化处理厂厌氧发酵：每周应对厌氧罐的进料、出料和沼渣的含固率及含水率、pH等进行检测。每周应检测出厂残渣的含水率。 焚烧厂：每周对进厂垃圾、入炉垃圾进行检测，包括垃圾容重、含水率，每月对进厂垃圾、入炉垃圾的热值进行检测，有记录。垃圾热值检测应采用实验室测定和焚烧余热利用量反推法两种方法。 | 一项扣0.5分，累计最高扣2分 |
| 7.2 | 未按要求对产品质量进行检测 | 生化处理厂每月应对堆肥产品腐熟度进行检测并记录，包括植物种子发芽试验、快速升温检测或耗氧速率分析。 根据再利用方式，每季度应委托有资质的检测部门进行产品质量检测，主要考核无害化指标（病原微生物等）、重金属指标和杂物等。 粪便站如有堆肥工艺，应每季度应由有资质的检测部门对粪肥产品进行检测，并出具检测报告。 当遇到原料、工艺、设备改变时，应增加一次产品检测。 | 一项扣0.5分，累计最高扣2分 |
| 7.3 | 生化产品质量检测结果不符合要求 | 次级发酵的终止指标应符合下列规定： - 种子发芽指数≥70% 。 - 快速升温法腐熟度≥Ⅳ级或耗氧速率＜0.1%O2/min。 产品质量检测结果符合相关标准，堆肥产品、粪肥产品质量检测结果应符合《有机肥料》(NY/T 525)等标准要求。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 7.4 | 生化处理产生的残渣、沼渣不符合要求 | 生化处理工艺产生的残渣率应≤45%，出厂的残渣和沼渣去往焚烧处理设施的含水率应≤70%，去往填埋场的含水率应≤60%。 残渣是指分选、生化处理后产生的仍需进入末端处理设施处理的所有残渣。残渣率=（残渣量/垃圾进厂量）*100%。 每月根据日报计算残渣率。 | 一项扣2分；两项及以上扣3分 |
| 7.5 | 未按要求对污水处理设施出水进行日常检测 | 每周应对污水处理设施出水进行日常检测，检测项目至少包括化学需氧量、氨氮、pH。 | 扣1分 |
| 7.6 | 未按要求进行蝇、鼠密度监测 | 作业区和办公区应按照病媒生物密度监测方法定期进行蝇类、鼠类密度监测（参考《病媒生物密度监测方法-蝇类》和《病媒生物密度监测方法-鼠类》），监测周期分别为蝇类3至11月和鼠类1至12月。 | 扣1分 |
| 7.7 | 焚烧厂炉渣热灼减率检测不符合要求 | 炉渣热灼减率自行检测每周不少于3次，并留存记录；有资质的第三方检测部门对每台焚烧炉的炉渣热灼减率检测每月1次，出具检测报告。炉渣的取样、检测应符合以下要求：（1）应对每台焚烧炉炉渣分别取样和检测；（2）炉渣热灼减率检测所用炉渣样品应在出渣输送机上或落渣口处获取，采样时应截取炉渣流的全截面，且应在一天的焚烧炉渣中等时均匀获取；（3）取样炉渣中含有的塑料、橡胶、纸、织物、木块、砖块等有机和无机物品不得从样品中拣出。 | 未检测扣2分；取样、检测不符合要求扣1.5分 |
| 7.8 | 焚烧厂炉渣不符合要求 | 垃圾经过充分燃烧，全年自检和第三方机构检测的炉渣热灼减率均≤3%。现场目测炉渣中无塑料、橡胶、纸、织物等可燃物质。 | 扣1分 |
| 7.9 | 焚烧厂辅助生产材料无品质检测报告 | 焚烧厂购买的每批次消石灰（生石灰）、尿素（液氨或氨水）和活性炭等辅助生产材料应有品质检测报告。 | 1项扣1分 |
| 7.10 | 填埋场未按要求进行堆体体积测绘 | 每年应由有资质的专业测绘单位对填埋堆体进行堆体体积测量，填埋量≥1200t/d的Ⅰ类填埋场不少于2次（5月和11月各一次），其他类型填埋场1次（11月），并于次月15日前出具加盖测绘成果专用章的测绘成果报告书。 | 扣2分 |
| 7.11 | 填埋场堆体测绘报告不符合要求 | 报告内容应包括设计库容、剩余库容、预计剩余寿命、压实密度等，压实密度应根据测绘报告计算所得。 | 扣1分 |
| 7.12 | 填埋场未按要求进行堆体沉降检测 | 总容量大于100万m3、地面以上垃圾堆体高度超过5m时应对堆体沉降情况进行观测，观测点不少于4个，每季度观测不少于1次。观测结果应有分析报告，大型填埋场宜动态监测堆体稳定性变化及库容使用情况。 | 扣2分 |
| 7.13 | 填埋场未按要求进行边堤密实度检测 | 填埋场边堤修建完成后两周内应进行密实度检测，并做好记录。 | 扣1分 |
| 7.14 | 封场填埋场未按要求进行堆体的沉降监测 | 填埋场封场工程完成后应对垃圾堆体的沉降进行监测，封场后3年内，堆体沉降应每月监测不少于1次，封场3年后每半年监测一次直至堆体稳定，应有记录和分析报告。 | 扣2分 |
| 7.15 | 粪便站未按要求进行残渣含水率、絮凝出水悬浮物检测 | 应每月对絮凝脱水污泥进行含水率检测，每周至少对絮凝出水悬浮物检测一次，并有记录。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 7.16 | 粪便站未按工艺要求进行絮凝脱水处理 | 絮凝脱水处理宜采用有机高分子絮凝剂，根据出水和污泥情况调整絮凝剂的投加量，保证最佳絮凝效果。絮凝出水悬浮物（SS）应小于0.3%。 | 一项扣1分，两项及以上扣2分 |
| 7.17 | 粪便站残渣含水率检测结果超标 | 絮凝脱水污泥含水率应小于或等于75%；送往填埋场处理的，含水率应小于或等于60%。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 7.18 | 化验室管理不符合要求 | 应建立化验室管理规程，并严格执行；各种仪器、设备、试剂等应固定摆放整齐；配置安全防护用具；化验检测完毕后应对水、电、气源等进行关闭检查；废弃物应妥善处置。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |

(八)重大工艺调整未报批

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 重大工艺调整未报批 | 应按工艺要求处理垃圾，不得随意变更或简化处理工艺。分类收集的垃圾应按设计要求处理。工艺调整计划应上报城市管理部门并依据有关批复实施。 | 一项扣2分 |

(九)设备及建构筑物维护不到位

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | 设备未及时维护 | 应保证设备完好、外观整洁。 设备完好：润滑良好，无零部件短缺、破损、功能失效，无带故障运行等。对于突发故障设备，每月累计故障天数不超过3天。需订购设备、联系外协修理的，应在3日内签订合同或完成内部相关流程。 外观整洁：无漏料、漏水、漏油，无锈蚀、积尘等现象。 管道及线路，工具、工件、设备附件应放置合理整齐。 | 一项扣1分 |
| 9.2 | 建构筑物等基础设施未及时维护 | 建构筑物等基础设施无破损脏污等现象，表面应及时粉刷。道路路面平整完好，保持道路呈现本色。 | 一处扣1分 |
| 9.3 | 检修计划未及时报告 | 除尘、除臭、污水、沼气收集处理、焚烧发电等系统，卸料、分选、压缩、焚烧炉、固液分离机、絮凝脱水机、内部转运设备（含残渣转运车等）等设备，如计划大修改造，应提前两周向监管部门提交说明材料。说明材料内容应包括施工内容或设备改造范围、施工工期、施工期间的工艺及环境保护措施、垃圾流向调整建议等。非计划检修预计5天以上应在故障当天上报监管部门。 | 扣1分 |

(十)物料消耗不符合标准

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 耗电量不符合定额标准 | 设施年度总耗电量不得低于《北京市环境卫生作业预算定额》相关要求的70%。 | 扣2分 |
| 10.2 | 焚烧厂活性炭投加量不符合要求 | 年平均入炉垃圾热值在 5000kJ/ kg( 1200kcal/kg）以下时，吨垃圾活性炭投加量应为0.30kg以上 ；年平均入炉垃圾热值在5000 kJ/kg（1200kcal/kg））至 6688kJ/ kg（l 600kcal/kg）时，吨垃圾活性炭投加量应为0.40kg 以上 ；年平均入炉垃圾热值在 6688kJ / kg( 1600kcal/ kg ）以上时，吨垃圾活性炭投加量应为0. 50kg 以上。 | 扣2分 |

(十一)专业技术管理人员配备不到位

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 专业技术管理人员配备不到位 | 设施应加强所属设施人员配备，提高在岗人员大专及以上学历人员比例。运行、维护人员应具备必要知识和业务技能，专业技术管理人员需有相应专业知识。 生化处理厂、焚烧厂大专及以上学历人员占员工总数比例宜高于20%；其他设施大专及以上学历人员占员工总数比例宜高于15%。 | 扣1分 |

(十二)未按要求接受市级检查

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | 未按要求接受市级检查 | 设施应按照有关要求，主动配合市级检查工作，落实检查联系人制度，联系人发生变动及时变更，市级检查时应有相关管理人员参加，不得无故拒绝检查，不得弄虚作假、隐瞒问题。 | 扣3分 |

二、环境保护

(十三)环境脏乱

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | 厂（站、场）内环境脏乱 | 厂（站、场）区及生产车间地面等区域应无垃圾遗撒、污水积存、渗沥液（粪液）污渍、堆放杂物等现象。施工区域规范设置围挡，物料存放整齐。 | 一项扣1分 |
| 13.2 | 厂（站、场）区周边环境脏乱 | 厂（站、场）前道路和门前三包地段无扬尘、无垃圾遗撒、无渗沥液（粪液）污渍，周边不得有设施造成的白色污染。 填埋场出场车辆应采取有效的车辆冲洗措施，出场车辆不得带泥、粘挂垃圾。 | 一项扣1分 |
| 13.3 | 无灭蝇灭鼠方案及实施记录 | 每年应制定灭蝇灭鼠方案，并有实施记录。应使用低毒卫生的杀虫剂和灭鼠剂，药剂应有专人保管并独立存放。 | 扣1分 |
| 13.4 | 灭蝇灭鼠效果不符合要求 | 厂（站、场）区内不应有苍蝇大量聚集情况，不应有鼠害发生。 | 扣1分 |
| 13.5 | 填埋场未及时清除防飞网截获物 | 填埋场应及时清除防飞网截获物。 | 扣1分 |
| 13.6 | 填埋场环场路周边未按要求设置绿化隔离带 | 填埋场环场路周边应按要求设置绿化隔离带，且保持完好。 | 扣1分 |
| 13.7 | 填埋场堆体边坡绿化维护不符合要求 | 堆体边坡应对绿化及时进行维护，裸露面积每处不超过1m2，损毁面积累计不超过5m2。 | 扣1分 |

(十四)垃圾运输车辆不符合要求

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | 垃圾运输车辆车容车貌不符合要求 | 应协助主管部门监督垃圾运输车的车容车貌，进入设施的垃圾运输车辆应密闭运输，车辆及集装箱应干净整洁，无装载超高、破损、脱漆、锈蚀等现象，且运输车辆应无垃圾飞扬、遗撒，无垃圾粘挂、渗沥液遗洒等现象。 | 一辆扣0.5分，两辆及以上扣1分 |
| 14.2 | 转运车辆车容车貌不符合要求 | 转运车辆是指厂（站、场）内倒运及向厂（站、场）外转运的各类运输作业车辆。转运车辆应符合上一条款要求。 | 一辆扣1分，两辆及以上扣2分 |
| 14.3 | 出厂垃圾运输车容车车貌不符合要求 | 应对出厂车辆进行清洗，不得有明显臭味。 | 一辆扣0.5分，两辆及以上扣1分 |

(十五)	扬尘控制措施未有效实施

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | 无扬尘控制措施 | 转运站、焚烧厂、生化处理厂及粪便站应在卸料点设置吸风除尘、喷雾降尘、料仓密闭系统；填埋场应在作业面实施扬尘控制措施；其他车间及设施内道路等区域采取有效的扬尘控制措施。 | 扣2分 |
| 15.2 | 扬尘控制措施未实施 | 转运站、焚烧厂、生化处理厂及粪便站卸料点吸风除尘、喷雾降尘、料仓密闭系统应按工艺要求运行；填埋作业面及其他环节扬尘控制措施应有效实施。 降雨或降雪时段可根据生产现场情况暂停降尘喷洒措施。 | 扣2分 |
| 15.3 | 厂（站、场）区及车间内有明显扬尘或粉尘 | 厂（站、场）内及车间内应无明显扬尘或粉尘。 | 扣2分 |
| 15.4 | 厂（站、场）内地面未进行绿化硬化 | 运输通道实现柏油路、水泥路等硬化地面。不得有黄土裸露。 | 扣1分 |

(十六)	气体收集处理系统未有效运行

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | 未制定异味控制方案并实施 | 应建立异味风险点及控制措施台帐，做到及时更新并填写日常巡查记录。应制定年度臭气控制方案，并组织实施臭气控制措施，填写除臭实施记录。 除臭实施记录包括各车间除臭系统运行时间、耗电量、除臭剂型号及用量；除臭车作业时间、点位、除臭剂型号及用量。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 16.2 | 无臭气收集处理系统及措施 | 下列车间及区域应配置臭气收集处理系统，包括但不限于： 转运站：卸料车间、筛分车间、出料车间、重箱区、天车交换区、调节池及渗沥液暂存池、分选回收物存储区域等。 生化处理厂：卸料车间、预处理车间、发酵车间、出料车间、后处理车间、分选回收物（或残渣、产品）存储区域及垃圾储料池等。 焚烧厂：卸料车间、出渣车间、垃圾储料池及烟气处理系统等。 粪便站：卸粪车间、固液分离车间、絮凝脱水车间、堆肥车间、出渣车间、堆肥产品存储区域、粪便固液分离设备、絮凝脱水设备、堆肥仓、受料设备及其管道和接口等。 污水处理设施：调节池、渗沥液暂存池和脱泥间等。 | 一处扣2分；两处及以上扣3分 |
| 16.3 | 臭气收集处理系统未有效运行 | 除臭系统及设备应有效运行，除臭塔按实际处置效果要求及时更换除臭塔滤料和药剂，封闭负压措施确保下列车间及区域保持负压状态。包括但不限于以下区域： 转运站：卸料车间、筛分车间、出料车间、重箱区、天车交换区、调节池及渗沥液暂存池、分选回收物存储区域等。 生化处理厂：卸料车间、预处理车间、发酵车间、出料车间、后处理车间、调节池及渗沥液暂存池、分选回收物（或残渣、产品）存储区域及垃圾储料池等。 焚烧厂：卸料车间、出渣车间、调节池及渗沥液暂存池、垃圾储料池及烟气处理系统等。 粪便站：卸粪车间、固液分离车间、絮凝脱水车间、堆肥车间、出渣车间、调节池等。 污水处理设施：调节池、渗沥液暂存池和脱泥间等。 | 一项扣2分；两项及以上扣3分 |
| 16.4 | 各点面源臭气控制措施未按工艺要求有效实施 | 地磅、站内道路、车辆等候区域及其他易产生臭味环节区域应有臭气控制措施或配备专用的除臭剂喷洒车辆、设备等。 当采用除臭剂进行场内除臭时，应选择适合的除臭剂，并保证除臭剂的喷洒频次、喷洒浓度、喷洒量、喷洒点位和覆盖面积。 当气压低于标准大气压时，立即启动除臭措施。 | 臭气控制措施未有效实施扣2分、未实施扣3分 |
| 16.5 | 生化处理厂未建立沼气收集处理系统及在线监控设备 | 采用厌氧工艺的生化处理厂应建立沼气收集处理系统及在线监控设备。在线监控参数包括O2浓度、CH4浓度、压力等，并自动生成曲线，至少应能查阅最近一年数据，沼气处理量计量设备能显示累计值和瞬时值。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 16.6 | 生化处理厂沼气收集处理系统未按工艺要求运行 | 沼气收集处理系统应按工艺要求有效运行，设备完好，记录完整。 | 扣2分 |
| 16.7 | 焚烧厂烟气净化系统不完善 | 每台焚烧炉必须单独设置烟气净化系统，处理后的烟气应采用独立的排气筒排放。末端除尘应采用袋式除尘器。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 16.8 | 焚烧厂烟气净化系统未按工艺要求有效运行 | 烟气净化系统运行管理应符合烟气净化系统工艺和设备的技术要求，运行工况应与垃圾焚烧炉运行工况（包括启动、关闭和故障阶段）相匹配。 烟气脱酸系统运行中石灰品质应符合设备技术要求，充装时应避免扬撒。石灰浆配制用水应满足设备水质性能要求。应防止石灰堵管和喷嘴堵塞。应保证中和剂当量用量，根据烟气排放在线监测结果调整中和剂流量或（和）浓度。 袋式除尘器投运前应按滤袋技术要求进行预喷涂。应检查风室压差，根据运行工况调整、优化反吹频率。应保持排灰正常，防止灰搭桥、挂壁、粘袋。 活性炭喷入系统应严格控制活性炭品质和当量用量，应防止活性炭仓高温。 配置NOx脱除系统的焚烧厂，应对NOx脱除系统进行有效维护和监测，确保NOx的脱除效果满足要求。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 16.9 | 焚烧厂烟气在线监控系统不符合要求 | 应在烟气处理系统或烟囱等处设有烟气自动连续在线监控系统，监测项目应至少包括CO、颗粒物、SO2、NOx、HCl；应将烟气在线监测数据以表格和曲线两种形式储存至电脑中，并按月份打印备查。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 16.10 | 焚烧厂烟气在线监控系统未按工艺要求有效运行 | 烟气在线监控系统应按工艺要求有效运行，数据真实准确，设备完好。 烟气在线监测仪表应定期使用标准气标定，人工标定频次不应小于1次/月，并应做好标定记录。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 16.11 | 填埋场填埋气集中收集处理设施和在线监控设备不符合要求 | 应建立填埋气集中收集处理设施和在线监控设备。在填埋堆体高度达到10m前，填埋气集中处理设施应具备运行条件。在线监控设备的技术要求为：在线监控系统应实时监测填埋气流量、抽气负压、CH4含量和O2含量等指标。 填埋气处理设备应设置有效计量设备，能显示累计值和瞬时值。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 16.12 | 填埋场填埋气导排系统的建设和维护不符合要求 | 垃圾填埋场应建设填埋气体导排系统。填埋气导排设施应与生活垃圾填埋场主体工程同时设计、同时施工，并在主体工程投入运行时具备运行条件。 填埋气导排井（管）间距不应大于30m。 填埋气导排系统应负压运行，并配备负压检查装置。加强日常管理，对漏点及时修复。填埋气导排设施应设置流量和压力计量设备，并能对瞬时流量和累积流量进行记录。 填埋气主动导排设施应根据O2含量控制抽气设备的转速和启停，或者控制填埋气收集井阀门开度。主动导排的填埋气中O2的体积浓度不应超过5%。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 16.13 | 填埋气导排系统、收集系统、处理设施未有效运行 | 填埋气导排、收集系统应完好、有效，管道畅通。膜下气体导排顺畅不聚集，不应出现鼓包现象。 有效运行指收集系统压力数值高于-15kPa，O2浓度不高于2%前提下，处理量不低于设计能力的80%。 填埋气应进行资源化利用，采用火炬点燃或其他适宜方法处置，严禁直接对空排放。填埋火炬具备熄灭后自动关闭阀门和发出警示的功能。 | 扣1分 |

(十七)设施内及周边区域有臭味

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | 厂（站、场）区及车间内有臭味 | 车间检查主要区域包括： 转运站：卸料平台、天车交换区、污水处理车间、除臭车间、主控室、参观通道等场所。 焚烧厂：卸料平台、污水处理车间、除臭车间、主控室、垃圾吊控制室、参观通道等场所。 生化处理厂：卸料车间、污水处理车间、除臭车间、主控室、参观通道等场所。 填埋场：污水处理车间等场所。 粪便站：卸料车间、固液分离车间、絮凝脱水车间、污水处理车间、主控室等场所。 结果以检查人员现场判断为准。 | 有臭味扣2分，多处扣3分；有明显臭味扣3分，多处扣4分 |
| 17.2 | 厂（站、场）外500m内有臭味 | 检查地点为厂（站、场）外500m内的周边道路。 结果以检查人员现场判断为准。 | 有臭味扣3分；有明显臭味扣4分 |

(十八)污水收集处理系统未有效运行

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | 无污水导排、收集和存储设施设备 | 车间及区域应有污水收集系统，防止污水积存。包括但不限于： 转运站：卸料车间、垃圾储料仓、压装车间、重箱区。 生化处理厂：卸料车间、垃圾储料仓、预处理车间、生化车间和后处理车间。 焚烧厂：卸料车间、垃圾储料仓和炉渣储存池。 粪便站：卸粪车间、固液分离车间、絮凝脱水车间、生化车间。 污水储存池应采取防渗措施，避免污水发生渗漏影响周边环境。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 18.2 | 污水收集、导排系统未有效运行 | 应做好污水收集系统日常维护工作，定期清理，保证其通畅、无堵塞状况。 填埋场应实现污水有效导排，保证收集系统完好、有效，收集主管道畅通。雨水边沟应无污水积存。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 18.3 | 污水未按设计要求存储 | 在厂（站、场）内采用非设计要求的应急设施或设备暂存渗沥液、浓缩液。 | 扣2分 |
| 18.4 | 填埋场、粪便站无污水处理设施 | 填埋场和粪便站应配置污水处理设施，处理后达标排放。污水处理设施投入运行后应按照要求填报运行情况及处理量，否则按照无污水处理设施考核。 | 扣3分 |
| 18.5 | 污水处理设施中控系统不符合要求 | 污水处理设施应建有中控系统，实现重点环节工况数据在线监控，主要包括：调节池系统（液位、流量）、生化系统、膜处理、污泥系统、除臭系统等。无中控系统的按照两项及以上不符合要求进行考核。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 18.6 | 污水未有效处理或计量装置不符合要求 | 各设施需依据环评批复明确的指标进行污水处理。 有污水处理的设施应在污水处理设施调节池进水口和各环节出水口（调节池、生化、纳滤、反渗透等）设置有效计量设备，显示累计值和瞬时值。配置调节池污水存量在线监测设备。生活污水等其他非垃圾渗沥液应设置单独计量装置。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 18.7 | 污水处理设施未按工艺要求有效运行 | 渗滤液应100%处理，应采用成熟可靠的渗沥液处理方案，浓缩液妥善处理。处理设施运行应达到要求： （1）纳滤和反渗透各环节水回收率均应不低于75%。 （2）存在渗沥液积存、外运处理或调节池存储量超过设计容积80%，且污水处理量未达到设计处理能力的90%（填埋场为80%），按照两项不符合要求运行考核。 市城市管理委通知或污水处理设施试运行期6个月后正式纳入考核，应按照要求填报运行情况及处理量。污水处理设施有负荷运行的时间确定为污水处理设施试运行期的起始时间。 污水处理设备大修改造或者按照正常工艺停用1个月以上，应提前向市级检查部门提交专项报告。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 18.8 | 填埋场堆体表面积存渗沥液 | 填埋场垃圾堆体表面不得积存渗沥液。 | 扣2分 |

(十九)节能减排要求落实不到位

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | 未按照“双碳”目标的相关要求建立节能减排制度 | 按照实现“双碳”目标的相关政策和措施落实要求，结合处理工艺建立节能减排制度，并根据工艺变化及时修订。 | 扣1分 |
| 19.2 | 主要工艺环节无能耗计量设备 | 预处理、生化、焚烧、污水处理、填埋气处理、臭气收集处理等工艺环节应配备电耗计量设备。 | 扣1分 |
| 19.3 | 雨水或污水处理设施出水未利用 | 宜配置雨水收集设施，雨水或污水处理设施出水应尽量利用，并做好利用量和用途记录。 | 扣1分 |
| 19.4 | 焚烧厂焚烧余热资源化利用不符合要求 | 焚烧余热应进行发电上网或对外供热资源化利用，并对余热利用量进行计量和上报。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 19.5 | 生化处理厂产品未进行资源化利用 | 生化处理厂堆肥肥料、土壤调理剂、沼气等产品应进行资源化利用，并按要求上报。 堆肥产品、肥料以销售和赠送方式作为土壤调理剂等均视为资源化利用，但作填埋场覆盖土除外。 沼气利用指的是厂内外供热、发电等。沼液、沼渣鼓励资源化利用，如未利用应经处理后达标排放。 | 扣1分 |
| 19.6 | 填埋场填埋气未进行资源化利用 | 填埋气应进行资源化利用（发电或供热）。设计填埋库容大于或等于250万吨，填埋厚度大于或等于20m的填埋场，应对填埋气进行利用。填埋总容量小于250万吨或剩余设计填埋寿命已不足三年的填埋场不考核。 | 扣1分 |
| 19.7 | 未按要求进行能耗计算 | 焚烧厂应按照《生活垃圾焚烧处理能源消耗限额》（DB11/T 1234），生化处理厂根据工艺按照《生活垃圾生化处理能源消耗限额》（DB11/T 1120）或《餐厨垃圾生化处理能源消耗限额》（DB11/T 1119）进行能耗计算。 | 扣1分 |

(二十)环境监测不符合要求

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | 未按要求进行环境监测 | 每月提供有资质的环境监测部门出具的环境监测报告。 应配合市城市管理委城市研究院（市环境卫生监测中心）开展的应急环境卫生监（检）测工作。 | 一项扣2分 |
| 20.2 | 环境监测结果超标 | 环境保护行政主管部门通报市城市管理委的环境监测数据存在超标现象。 | 一项次扣2分，累计最高扣5分 |

三、安全生产

(二十一)安全生产规章制度不健全

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | 未制定并落实安全生产责任制 | 应依据安全生产法有关规定，结合本单位实际，制定并落实全员安全生产责任制、签订安全生产责任书、建立责任制落实考核标准并有定期考核记录等。 | 扣2分 |
| 21.2 | 未按要求制定安全生产规章制度 | 安全生产规章制度包括但不限于安全生产例会制度、安全生产教育和培训制度、安全生产检查制度、生产安全事故隐患排查治理制度、具有较大危险因素的生产场所、设备和设施（包括配电室、有限空间、卸料平台、危险化学品存储场所等）的安全管理制度、危险化学品安全管理制度、危险作业管理制度、消防设施和器材管理制度、交通安全管理制度、特种（设备）作业人员管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全生产奖励和惩罚制度、生产安全事故报告和调查处理制度等法律、法规、规章规定的其他安全生产制度。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 21.3 | 未按要求制定重点设备、岗位安全操作规程 | 应根据设施实际制定重点设备、岗位安全操作规程。安全操作规程应当明确安全操作要求、作业环境要求、作业防护要求、禁止事项、紧急情况现场处置措施等内容。 | 扣1分 |
| 21.4 | 未取得职业健康安全管理体系标准认证 | 应在设施正式纳入监管后一年内取得《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》（GB/T 45001）标准认证或其他等同职业健康安全标准化认证，且一直处于有效期内。 | 扣1分 |
| 21.5 | 未落实有关职业危害因素识别和管理 | 每年至少委托有资质单位进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价，符合国家职业卫生标准和卫生要求。落实职工职业健康检查、职业健康监护档案管理工作。 | 一项扣1分 |

(二十二)应急管理不规范

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | 未按要求编制应急预案 | 每三年应按照《生产安全事故应急预案管理办法》有关要求编制本单位应急预案。 应急预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，其中专项应急预案至少包括有限空间作业、防火、防爆、防风、防疫、防汛、防环境污染事件和卸料平台事故等预案。 应急预案中向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等信息应与实际相符。 | 扣2分 |
| 22.2 | 未按规定评估、修订应急预案 | 应每三年对应急预案进行评估，对应急预案是否需要修订作出结论，并及时修订应急预案。 | 扣1分 |
| 22.3 | 未按要求组织落实应急保障工作 | 建设应急队伍或签订应急救援协议，应急物资和装备应定期维护。 | 扣1分 |
| 22.4 | 未定期组织应急预案演练 | 建立安全隐患排查治理制度，定期开展应急培训、演练。根据本单位的事故预防重点，每年至少组织1次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练。每三年宜实现对本单位所有专项预案演练的全覆盖。 应急预案演练应做好演练记录，并留存现场影像资料；演练结束后应对应急预案演练效果进行评估，撰写评估报告，分析存在问题，并对应急预案提出修订意见。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 22.5 | 特殊时期未按规定落实相关应急措施 | 按照规定制定并落实特殊时期应急措施，有完善的落实记录。如对进厂（站、场）车辆和生活垃圾有消毒措施和消毒记录等。 | 扣2分 |

(二十三)安全机构及人员配备不符合要求

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.1 | 安全生产管理机构或配备安全生产管理人员不符合要求 | 设施从业人员超过100人的，应设置安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员；从业人员在100人以下的，应配备专职或者兼职安全生产管理人员。 | 扣1分 |

(二十四)安全生产教育培训不规范

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.1 | 未组织安全生产教育、培训及考核 | 对新参加工作人员，应进行安全生产教育培训并考核合格后方可上岗。 设施组织所属人员（含劳务派遣人员）每年至少进行一次安全生产教育和安全生产规章制度、安全操作规程培训及考核，每季度至少组织一次有限空间作业安全操作规程培训，并留存相关培训记录及考核试卷，影像记录考核过程。 | 一项扣1分 |

(二十五)安全检查制度落实不到位

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.1 | 未按要求构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 | 应制定安全风险分级管控和隐患排查治理的制度规范，建立双控体系管理制度，辨识管控重大风险、排查治理重大隐患。 | 扣2分 |
| 25.2 | 未按要求开展安全风险评估相关工作 | 按照要求开展风险评估工作，根据安全风险评估报告分析风险点，针对生产作业场所环境中危险因素（危险源）制定相应的安全管理规章制度和措施，对安全风险实施有效管控，要有相关制度、管控措施、落实记录等。 | 扣2分 |
| 25.3 | 未按要求落实安全事故隐患排查治理制度 | 应建立安全事故隐患排查治理台账，并定期对设施进行全面的安全隐患排查，留存排查记录，及时消除隐患。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 25.4 | 未定期开展安全检查 | 每月至少开展一次安全检查并有相关记录。 | 扣2分 |
| 25.5 | 未按要求对易爆窒息性气体进行监测 | 应每日对地磅房、调节池、渗沥液主管道、作业车间、办公用房和控制室等处NH3、H2S、CH4和O2等气体浓度进行监测并记录。垃圾池、渗沥液导排通道等有限空间或其他窒息性气体易聚集地点，根据自身情况自行安排监测。 填埋场应每日对填埋作业面上2m以下高度范围内及填埋气排放口CH4、H2S浓度进行监测并记录。 设施宜针对调节池、厌氧反应设施产生的CH4、H2S气体，以及曝气设施产生的NH3设置浓度检测仪表和报警装置；异常情况及时处理、报告。 异常情况要及时处置并增加监测频率，确保职工作业安全和健康。 | 一项（处）未检测扣1分；累计最高扣4分 |
| 25.6 | 未按要求进行通风防爆设施巡检 | 通风、防爆设施必须保障功能完好，持续运行的设备应落实值班巡查，应有巡查记录。 | 扣1分 |

(二十六)现场安全管理不规范

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.1 | 安全警示标志及监控设备设置不符合要求 | 卸料、分选压缩、吊装、移运、焚烧、烟气处理、发电车间、地下空间、高压电、站内车辆运行路线、停车地点、污水井和危险品存储设施等易发生危险地点设置安全警示标志，关键区域应设置监控设备、应急照明和安全疏散图。醒目位置设置项目危险源、有限空间风险点位图公示栏。各类标志标识标牌规范清晰。 有限空间入口处应悬挂安全告知牌，并按照《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 852）管理，渗滤液收集沟维修通道、盐酸贮存间等重要部位须落实上锁管理。 | 1项扣1分，两项及以上扣2分 |
| 26.2 | 交通安全管理不符合要求 | 厂（站、场）内应避免发生交通组织无序、指挥系统失效、人员或车辆未遵守交通指示等情况发生。坡道上不应排队和长时间停车。在装卸作业、下坡道、转弯、掉头时，最高行驶速度不超过15km/h；上下地磅、进出厂、车间大门、生产现场、危险地段、停车场以及倒车时，最高行驶速度不超过5km/h。 | 一项扣1分，两项及以上扣2分 |
| 26.3 | 交通安全标志不符合要求 | 厂（站、场）内应设置交通安全标志。 具体规定见《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387）。 | 一项扣1分，两项及以上扣2分 |
| 26.4 | 个体防护不到位及劳动防护用品管理不符合要求 | 操作人员根据岗位要求穿戴相应的防尘口罩、防毒面具（接触有毒有害气体时）、手套、安全帽等。 个体防护及劳动防护用品应符合国家相关标准。 应有个体防护及劳动防护用品发放记录，包括人员、岗位、领用物品名称、数量和日期等。 | 扣1分 |
| 26.5 | 特殊岗位作业人员无证上岗 | 从事电工、电气焊、有限空间作业等特殊工种和操作高压锅炉、压力容器（管道）、电机、起重设备等特种设备的人员应持证上岗。 设施应对厂（站、场）内特殊岗位作业人员进行统计，并制定明细表，内容包括姓名、入场时间和上岗证编号，并附上岗证复印件。 | 一人扣1分；两人及以上扣2分 |
| 26.6 | 卸料平台安全管理不符合要求 | 卸料平台安全管理应符合下列要求： （1）应划定安全区域，禁止车辆进入。 （2）作业区域设立安全员，佩戴相应标识，负责指挥车辆作业。 （3）卸料车辆经安全员同意后方可倒车卸料。 （4）倒车卸料时人员撤离到安全区域，严禁停留在卸料仓门附近。 （5）卸料平台配备地锚等车辆防坠落安全设施并正常使用（无车辆坠落风险的视同符合要求）。 | 一项扣1分，两项及以上扣2分 |
| 26.7 | 作业现场未设置劳动防护设备 | 有粉尘、异味、有毒有害气体的封闭人员作业场所和设置在封闭空间内的人工分拣工位，应有送新风和排风措施，并保证有效运行。新风吸入口应设置在露天空间。新风量不宜小于30m3N（h·人）或换气次数不宜少于8次/h。 | 扣1分 |
| 26.8 | 未定期对特种设备安全性进行检测 | 需检定的生产设施设备至少包括：避雷、消防、起重设备（抓斗起重机等）、检测仪器、个体防护设备和压力容器、电工设备的安全装置、焚烧炉受热面等，其功能应灵敏有效，相关参数在规定范围之内。 应有相关专业部门出具合格、有效的检定证书。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 26.9 | 焚烧厂未严格执行“两票三制”制度 | 垃圾焚烧厂应执行操作票制度，包括但不限于下列岗位：（1）焚烧炉的启停操作；（2）汽轮机的启停操作；（3）发电机并网与解列；（4）烟气净化系统的启停操作；（5）主变压器及主要电气设备开关停送电操作。 应执行工作票制度，包括但不限于下列岗位：（1）电气设备的检修；（2）垃圾抓斗及行车的检修；（3）焚烧炉及其辅助设备检修；（4）锅炉受热面的清理及检修；（5）主蒸汽管路及其部件的检修；（6）汽轮发电机及其辅助设备检修；（7）循环冷却水系统检修；（8）空气预热器及烟道的清理和检修；（9）送、引风机及烟气净化设备检修。 操作票及工作票应填写规范。 应执行交接班制、巡回检查制、设备定期轮换制。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 26.10 | 焚烧厂炉渣坑周围安全防护设施不符合要求 | 焚烧厂炉渣坑周围应设置车挡或安全围栏等防护设施，车挡（或安全围栏）应完好无破损，装设护栏的高度宜1.2米以上，以防止发生人员坠落事件。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |
| 26.11 | 填埋场填埋区边界周围未设置安全防护设施 | 填埋区边界周围设置安全防护设施和防火隔离带。 | 扣1分 |
| 26.12 | 对外包公司安全管理不符合要求 | 进场施工前进行安全教育和培训，有记录；签订安全协议；有限空间等高风险点位作业需设施具备监护资格人员在场监督。 | 一项扣1分；两项及以上扣2分 |

(二十七)存在生产安全事故隐患

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.1 | 存在生产安全事故隐患 | 隐患包括但不限于：（1）非工作人员单独进入生产作业区域；（2）生产作业区域有明火、吸烟或未许可动火作业；（3）夜间作业无照明设施；（4）垃圾储料仓无相应消防设施；（5）活性炭储仓无防爆措施；（6）卸料口处未设置车挡和事故报警设施，未设置照明、消防、事故排烟装置；（7）皮带传动、链传动、联轴器等传动部件裸露；（8）进行揭盖苫布、车顶开关阀门等各类高空作业时相关人员未正确佩戴安全绳（或防坠器）；（9）焚烧炉进料斗平台沿垃圾池侧未设置防护设施；（10）储供油区设施无防爆、防雷、防静电和消防设施；（11）填埋堆体上搭建封闭型建、构筑物；（12）有拾荒者进入垃圾卫生填埋场；（13）填埋作业机械启动、行驶时，前、后方2m、侧面1m范围内有人；（14）在填埋堆体上排放易燃易爆气体或液体；（15）填埋场上方CH4气体含量临近或超过5%；（16）未经许可，随意敷设临时用电线路，或在线路中搭接动力电源；（16）具有密闭性能的建（构）筑物内，CH4气体含量超过1.25%；（17）渗沥液收集设施有限空间CH4浓度临近或超过1%；（18）其它易引发安全事故的情况。 | 一项扣2分；累计最高扣6分 |

(二十八)发生生产安全事故

| 序号 | 考评细则 | 条文说明 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.1 | 发生生产安全事故未及时上报 | 设施发生人员伤亡、火灾等事故，应及时上报市城市管理委。 | 扣2分 |
| 28.2 | 发生生产安全事故 | 设施内发生《生产安全事故报告和调查处理条例》所明确的一般生产安全事故时，按照下列情形考评： （1）发生造成3人以下轻伤，或1万元以上10万元以下直接经济损失的事故。 （2）发生造成3人以下重伤，或3人以上10人以下轻伤，或10万元以上100万元以下直接经济损失的事故。 （3）发生造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤，或者10人以上轻伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 设施发生一般生产安全事故以上级别的事故时，由市城市管理委确定考核分数。 | 情形一扣2分；情形二扣3分；情形三扣5分 |

生活垃圾处理设施星级评价细则

一、总体要求

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，遵循全面覆盖、客观公正、以人为本、鼓励提升、动态管理的原则，转变行业管理理念，丰富内部管理方式，推动设施提高水平，打造领先水平的设施，提升环卫行业整体形象。

- 工作目标

（一）适用范围

适用于北京市行政区域内生活垃圾转运站、生化处理厂（含厨余处理厂等）、焚烧厂和卫生填埋场等生活垃圾处理设施。正式纳入市级监管满一年的生活垃圾处理设施，纳入星级评价范围。

（二）职责划分

北京市城市管理委员会（以下简称“市城市管理委”），按照本细则负责全市生活垃圾处理设施星级评价工作，负责生活垃圾处理设施星级评价评分表的编制和修订工作，授权并督导各区开展评价工作。

各区城市管理委员会（以下简称“区城市管理委”）按照本细则负责本行政区域内生活垃圾处理设施星级评价工作的组织和实施，负责本区生活垃圾处理设施星级提升申请的初步审核。

（三）时间安排

每年10月31日前，各区城市管理委对本区申请星级提升的生活垃圾处理设施完成初步审核，并将星级提升结果及相关证明材料报至市城市管理委，逾期视为本年度该区无星级评价申请。

市城市管理委向上一年提交申请的单位反馈复核结果。

- 工作任务

（一）评价程序

1.初审。区城市管理委组织开展本行政区域内生活垃圾处理设施星级初评工作，组织相关单位、行业专家等组成评定小组，通过听取汇报、现场检查、查阅资料等方式进行，依据生活垃圾处理设施星级评价评分表对申请星级评价的生活垃圾处理设施进行打分，初步评价星级。初评结果为一星、二星的生活垃圾处理设施名单报市城市管理委备案，三星及以上生活垃圾处理设施名单报市城市管理委复核。

2.复核。市城市管理委对三星及以上生活垃圾处理设施星级初评结果进行复核，可根据实际情况组织相关单位、行业专家等组成评定小组并开展现场复核，市城市管理委根据复核情况确定三星及以上生活垃圾处理设施的最终星级。

3.反馈。市城市管理委定期将生活垃圾处理设施星级评价结果反馈相关单位，并反馈星级发生变动的生活垃圾处理设施其星级变动情况。

4.申诉。生活垃圾处理设施运营者对星级评价结果有异议，可于收到反馈结果之日起五日内向市城市管理委提出一次再次复核申请并提交相关材料，市城市管理委审核相关材料后对星级评价得分进行再次复核，并向申请人反馈复核意见。

（二）评价标准

星级划分为五个等级，从高到低依次为五星（★★★★★）、四星（★★★★）、三星（★★★）、二星（★★）和一星（★）。

五星，表示该设施处于领先水平；

四星，表示该设施处于优秀水平；

三星，表示该设施处于良好水平；

二星，表示该设施处于一般水平；

一星，表示该设施处于较差水平。

星级划分实行评分制，评分总分为100分，依据生活垃圾处理设施星级评价评分表进行打分。

95≤得分≤100分，为五星（★★★★★）；

90≤得分＜95，为四星（★★★★）；

80≤得分＜90，为三星（★★★）；

70≤得分＜80，为二星（★★）；

60≤得分＜70，为一星（★）。

（三）动态调整

1.升级。市城市管理委原则上每年组织一次星级提升评价工作。申请提升星级的生活垃圾处理设施，需按要求向所在区城市管理委提交升级申请和相关证明材料，经区城市管理委审核后上报市城市管理委，市城市管理委审核后确定参评名单。评价工作按评价程序执行。

2.降级。评价工作按评价程序执行。存在下列情形之一的，市城市管理委视情况动态降低星级：

（一）日常检查或专项检查发现问题整改不到位的；

（二）市民投诉较多，引发社会舆情的；

（三）国家督察反馈重大问题的；

（四）发生一般安全生产事故的。

3.取消星级。存在下列情形之一的，市城市管理委视情况动态取消星级：

（一）星级评价过程中存在弄虚作假的；

（二）国家督察反馈重大问题整改逾期的；

（三）发生较大及以上安全生产事故的。

- 工作要求

（一）组织形式规范

1.评定小组。初审阶段，每座设施的评定小组成员数量应不少于5名，主要由固废处理、异味治理、运行安全、园林设计等专业方向的专家组成，可优先邀请行业专家库成员，建议邀请社会监督员或居民代表参与评定过程。复核阶段，每座设施的评定小组成员原则上由市级检查部门人员和行业专家组成。

2.评定过程要求。初审阶段，各区城市管理委应高度重视严肃对待，加强统筹协调，按时完成本区设施的星级评价工作，严格把关申请材料质量，保证各设施的星级评价初审结果能够客观反映设施的整体环境和运行管理水平。如申报材料内容存在严重失实情况，将取消其申请星级评价的资格。

（二）监督管理严格

各部门工作人员应按照本细则客观、公正开展生活垃圾处理设施星级评价工作，自觉接受有关部门、社会和公众的监督。

生活垃圾处理设施星级评价细则条文说明

设施名称：                                                    评价时间：

评价阶段：□初审    □复核                             评价人员：

| 序号 | 项目名称 |  | 权重 | 评分标准 | 分值范围 | 得分 | 实际分值 | 评定说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 规划 建设 |  | 8 | 设施选址周边区域运输通道、市政管网等城市基础设施符合设施运行需要。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.696 | 现场检查 |
| 2 |  |  |  | 采取入股分红、优惠供热、提供生活休闲公共场所等多方式，实现共建共享，惠及周边居民。 | （1）不符合要求：0分 （2）实现一种以上：2分 | 2 | 0.696 | 现场检查，查阅资料 |
| 3 |  |  |  | 设施新建或改造采用花园式、开放式设计理念，去工业化设计，建筑外观设计融合周边自然环境、人文特性和地方特色。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.696 | 现场检查，查阅资料 |
| 4 |  |  |  | 厂区布局合理，根据工艺流程、功能、风向等，构建筑物在有效分隔的前提下进行整合，避免多栋建筑彼此独立混杂的景观。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.696 | 现场检查 |
| 5 |  |  |  | 设立参观通道和参观标识标志，设有环保科普教育展厅。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.696 | 现场检查 |
| 6 |  |  |  | 垃圾卸料仓（填埋作业区）设计储量充足，应满足至少1天的卸料需求。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.696 | 现场检查 |
| 7 |  |  |  | 卸料大厅（卸料平台）、垃圾储料仓、烟气净化间和汽机间运转层采用天然采光，如光照度不能满足视觉感官要求的应补充室内照明。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.696 | 现场检查 |
| 8 |  |  |  | 应设置充足的备品备件、物料、产品储存专用空间。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.696 | 现场检查 |
| 9 |  |  |  | 车间内保持原有设计功能和空间，车间外无外接附属密闭设施设备。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：3分 | 3 | 1.043 | 现场检查 |
| 10 |  |  |  | 污水处理系统应配置接收及储存系统、预处理系统、臭气处理系统等，确保正常运行。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.696 | 现场检查，查阅资料 |
| 11 |  |  |  | 配置对相关工艺流程进行环境监测采样的采样口及平台等设施，采样点的设置应确保采样安全规范，且不影响正常生产。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.696 | 现场检查 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 23 | 8.000 |  |
| 12 | 二、运行管理 | （一）厂区环境 | 12 | 厂区入口区域干净美观，参观者感官舒适。厂区建构筑物的外立面干净整洁美观。规范标志标识标牌，体现功能性、美观性、一致性。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：3分 （3）符合要求：5分 | 5 | 1.765 | 现场检查 |
| 13 |  |  |  | 厂区绿化养护到位，做到无干树枯枝败草，四季有绿，环境优美。厂区周边不和谐环境做到有效视觉隔离。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：3分 （3）符合要求：5分 | 5 | 1.765 | 现场检查 |
| 14 |  |  |  | 运输通道实现柏油路、水泥路等硬化地面，道路路面平整完好，保持道路干净整洁，呈现本色。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：3分 （3）符合要求：5分 | 5 | 1.765 | 现场检查 |
| 15 |  |  |  | 卸料大厅（卸料平台）干净整洁，无明显异味。地面平整无积水、呈现本色无污渍。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：3分 （3）符合要求：5分 | 5 | 1.765 | 现场检查 |
| 16 |  |  |  | 配置冲洗车（或洗地车）冲洗地面。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.706 | 现场检查 |
| 17 |  |  |  | 厂内(包括车间）保持干净整洁，无杂物堆放。施工区域规范设置围挡，物料存放整齐。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：3分 （3）符合要求：5分 | 5 | 1.765 | 现场检查 |
| 18 |  |  |  | 设施设备经常维护，保持功能完好。无全天停止接收生活垃圾的情况（市级物流调控除外）。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：3分 （3）符合要求：5分 | 5 | 1.765 | 现场检查 |
| 19 |  |  |  | 出厂的车辆车轮不得带泥、垃圾上路，车辆冲洗措施有效运行（气温10℃以上时）。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.706 | 现场检查 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 34 | 12.000 |  |
| 20 |  | （二）异味控制 | 12 | 生产车间全密闭负压作业，生产车间以外区域无异味。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：3分 | 3 | 1.241 | 现场检查 |
| 21 |  |  |  | 密封隔绝恶臭气体产生源，控制异味外溢。生产车间内与生活垃圾隔离的区域无异味。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：3分 | 3 | 1.241 | 现场检查 |
| 22 |  |  |  | 污水处理设施的调节池（储存池）和出泥环节等均应密闭负压运行。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.828 | 现场检查 |
| 23 |  |  |  | 车辆频繁进出的车间配备风幕机或快速启闭门。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.828 | 现场检查 |
| 24 |  |  |  | 卸料大厅（卸料平台）设置喷雾除臭系统。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.828 | 现场检查 |
| 25 |  |  |  | 臭气收集后集中处理。实现有组织排放气体作为焚烧炉补风集中收集处理。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：3分 （3）符合要求：5分 | 5 | 2.069 | 现场检查，查阅资料 |
| 26 |  |  |  | 有组织排放臭气浓度小于1000限值。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.828 | 现场检查，查阅资料 |
| 27 |  |  |  | 臭气集中处理设备具备异常警示功能。火炬具备熄灭后自动关闭阀门和发出警示的功能。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.828 | 现场检查 |
| 28 |  |  |  | 无与异味扰民相关的有效投诉，异味扰民投诉不包括涉及拆迁、搬迁等与设施运行无关的诉求。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：3分 | 3 | 1.241 | 现场检查，查阅资料 |
| 29 |  |  |  | 有异味投诉的设施安装恶臭污染物在线监测设备，安装位置位于有投诉方向厂界采样点区域。无异味投诉的视同符合要求。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.828 | 现场检查，查阅资料 |
| 30 |  |  |  | 按照环境保护行政主管部门有关要求进行环境监测，各项监测结果达标。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：3分 | 3 | 1.241 | 查阅资料 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 29 | 12.000 |  |
| 31 |  | （三）精细化管理 | 10 | 员工着装统一、干净整洁，安全员标识醒目，体现企业文化。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查 |
| 32 |  |  |  | 各类安全警示标志、交通指引及安全标志标线规范清晰。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查 |
| 33 |  |  |  | 醒目位置设置项目危险源、有限空间风险点位图公示栏。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查 |
| 34 |  |  |  | 交通组织合理，人流路线与物流路线分设，互不影响。车辆严格按照规定线路和限速要求行驶，停放规整。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查 |
| 35 |  |  |  | 垃圾运输车辆应在自动指挥系统的指挥下按工艺规定路线到指定区域卸料。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查 |
| 36 |  |  |  | 卸料平台配备地锚等车辆防坠落安全设施并正常使用。（无车辆坠落风险的视同符合要求） | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查 |
| 37 |  |  |  | 合理安排卸料口作业、卸料班次时间，有效减少垃圾运输车辆排队时间，不应影响公共交通及周边环境。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查 |
| 38 |  |  |  | 有限空间入口处应悬挂安全告知牌，并按照《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 852）管理。渗沥液收集沟通道、盐酸贮存间等重要场所须落实上锁管理。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 查阅资料 |
| 39 |  |  |  | 新入职和新上岗人员进行安全生产教育培训并考核合格后方可上岗。有外包人员入厂施工安全培训记录。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 查阅资料 |
| 40 |  |  |  | 每月至少开展一次安全检查，每季度至少组织一次有限空间作业安全操作规程培训和应急演练，每年至少组织所属人员（含劳务派遣人员）进行一次安全生产教育和安全生产规章制度、安全操作规程培训及考核，并有相关记录。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 查阅资料 |
| 41 |  |  |  | 渗沥液处理采用成熟可靠的渗沥液处理方案，满足处理需求，浓缩液妥善处理（协同处理或自行处理）。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查，查阅资料 |
| 42 |  |  |  | 配备中控系统，实现重点环节工况数据在线监控，主要包括转运压装线、好氧主发酵过程、厌氧消化装置关键工艺参数、沼气收集处理系统、焚烧处理系统、渗沥液（浓缩液）处理系统、臭气收集处理系统等。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查 |
| 43 |  |  |  | 建立生产运行信息综合管理系统，包括称重计量、工艺运行、污水处理、臭气处理、日常报表、视频监控等。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查 |
| 44 |  |  |  | 按照全流程精细化管理工作要求，配备视频监控在线监控系统，重点点位全面覆盖，保证运行正常。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查 |
| 45 |  |  |  | 建立成本核算制度并有效执行。包括成本核算内容，人工、物料、维修等成本项目核算方法和输出成果，成本分析与控制，成本核算流程等。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查，查阅资料 |
| 46 |  |  |  | 提交市级或区级部门委托的第三方绩效评价报告或者本单位成本分析报告，包括至少一年内的成本核算明细。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.625 | 现场检查，查阅资料 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 32 | 10.000 |  |
| 47 | 三、资源化利用 |  | 4 | 污水处理达标后实现资源化综合利用。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.800 | 查阅资料 |
| 48 |  |  |  | 实现供热、发电等资源化利用。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.800 | 现场检查，查阅资料 |
| 49 |  |  |  | 粗油脂应委托有资质单位进行收运处置。堆肥肥料、土壤调理剂等产品应进行资源化利用。焚烧飞灰或炉渣实现资源化利用。分选回收物资源化利用。如委托处理应有资质证明。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.800 | 现场检查，查阅资料 |
| 50 |  |  |  | 产生的残渣率应≤45%，残渣是指分选、生化处理后产生的仍需进入末端处理设施处理的所有残渣。（转运站视同符合要求） | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.800 | 现场检查，查阅资料 |
| 51 |  |  |  | 单独或园区统一配置雨水收集设施，雨水或中水应充分利用。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.800 | 现场检查，查阅资料 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 10 | 4.000 |  |
| 52 | 四、公众参与 |  | 4 | 在厂区大门或人员出入口设立信息公示屏，公示主要运行情况和环境监测结果数据。同时，按要求在北京市企业事业单位环境信息公开平台进行信息公开。 | （1）不符合要求：0分 （2）符合要求：2分 | 2 | 0.800 | 现场检查 |
| 53 |  |  |  | 落实公众开放制度，接待社会公众参观。参观人员应有专业人员陪同讲解，配备必要的安全防护用品后，可进入生产作业区。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.800 | 现场检查，查阅资料 |
| 54 |  |  |  | 环保教育展厅定期举办讲座、线上宣传等活动，邀请政府机关、企事业单位、学校、社会团体等参加，宣传普及生活垃圾处理知识，缓解公众忧虑情绪。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.800 | 现场检查，查阅资料 |
| 55 |  |  |  | 自觉接受社会监督，与周边区域环境敏感点（居民社区、机关学校等）单位建立公众监督机制，相关区和市级运营单位落实重点设施社会监督员制度，为居民代表办理“社会监督员证”。邀请社会监督员参与重点设施综合治理效果评价。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.800 | 现场检查，查阅资料 |
| 56 |  |  |  | 主动公开联系电话，建立即时通信渠道，接纳社会监督员和周边居民的合理意见建议，改善提高并及时反馈，努力做到未诉先办。 | （1）不符合要求：0分 （2）基本符合要求：1分 （3）符合要求：2分 | 2 | 0.800 | 现场检查，查阅资料 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 10 | 4.000 |  |
| 57 | 五、日常考评 |  | 50 | 北京市生活垃圾处理设施运行管理检查考评结果。 |  | 100 | 50.000 | 通报 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 100 | 50.000 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 100.000 |  |

注：得分计算方式

生活垃圾处理设施星级评定得分应按下式计算：

S=i=17Si，

Si=Wi×AiTi

式中：S—综合得分；

i—表中得分的7个项目；

Si—各项目实际得分；

Wi—各项目所占权重；

Ai—各项目得分；

Ti—各项目满分；

附件1

生活垃圾处理设施运行管理检查考评设施名单

朝阳区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 大屯垃圾转运站 | 大屯转运站 | 市级 |
| 小武基垃圾转运站 | 小武基转运站 | 市级 |
| 朝阳区餐厨垃圾处理厂 | 朝阳餐厨厂 |  |
| 高安屯垃圾焚烧厂 | 高安屯焚烧厂 |  |
| 朝阳垃圾焚烧中心 | 朝阳焚烧中心 |  |
| 高安屯垃圾卫生填埋场 | 高安屯填埋场 |  |
| 北小河粪便消纳站 | 北小河消纳站 |  |
| 酒仙桥粪便消纳站 | 酒仙桥消纳站 |  |

海淀区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 五路居垃圾转运站 | 五路居转运站 |  |
| 海淀区大工村餐厨厨余垃圾处理厂 | 海淀厨余厂 |  |
| 海淀区循环经济产业园 再生能源发电厂 | 海淀焚烧厂 |  |
| 四季青粪便消纳站 | 四季青消纳站 |  |
| 三星庄粪便消纳站 | 三星庄消纳站 |  |

丰台区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 马家楼垃圾转运站 | 马家楼转运站 | 市级 |
| 丰台区循环经济产业园 预处理筛分厂 | 丰台转运站 |  |
| 丰台区循环经济产业园 餐厨厨余垃圾处理厂 | 丰台厨余厂 |  |
| 丰台区循环经济产业园 湿解处理厂 | 丰台湿解厂 |  |
| 丰台区循环经济产业园 残渣填埋场 | 丰台填埋场 |  |
| 草桥粪便消纳站 | 草桥消纳站 | 市级 |
| 西道口粪便消纳站 | 西道口消纳站 |  |
| 黄土岗粪便消纳站 | 黄土岗消纳站 |  |

石景山区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 衙门口垃圾转运站 | 衙门口转运站 |  |
| 衙门口粪便消纳站 | 衙门口消纳站 |  |

门头沟区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 葡萄嘴垃圾转运站 | 葡萄嘴转运站 |  |
| 首钢餐厨垃圾处理厂 | 首钢餐厨厂 |  |
| 鲁家山垃圾焚烧厂 | 鲁家山焚烧厂 | 市级 |
| 斋堂垃圾卫生填埋场 | 斋堂填埋场 |  |
| 门头沟区粪便消纳站 | 门头沟消纳站 |  |

房山区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 城关垃圾转运站 | 城关转运站 |  |
| 房山区循环经济产业园 焚烧发电厂 | 房山焚烧厂 |  |
| 房山区粪便消纳站 | 房山消纳站 |  |

通州区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通州区垃圾转运站 | 通州转运站 |  |
| 董村垃圾综合处理厂 | 董村综合厂 | 市级 |
| 通州区有机质生态处理站 | 通州生态处理站 |  |
| 通州区再生能源发电厂 | 通州焚烧厂 |  |

顺义区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 顺义区餐厨垃圾处理厂 | 顺义餐厨厂 |  |
| 顺义区生活垃圾综合处理厂 | 顺义综合厂 |  |
| 顺义区粪便消纳站 | 顺义消纳站 |  |

昌平区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阿苏卫垃圾综合处理厂 | 阿苏卫综合厂 | 市级 |
| 昌平区有机质生态处理站 | 昌平生态处理站 |  |
| 阿苏卫垃圾焚烧发电厂 | 阿苏卫焚烧厂 | 市级 |
| 昌平区粪便消纳站 | 昌平消纳站 |  |
| 阿苏卫垃圾卫生填埋场 | 阿苏卫填埋场 | 市级封场填埋场 |

大兴区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 南宫垃圾堆肥厂 | 南宫堆肥厂 | 市级 |
| 南宫餐厨垃圾处理厂 | 南宫餐厨厂 | 市级 |
| 南宫生活垃圾焚烧厂 | 南宫焚烧厂 | 市级 |
| 大兴区粪便消纳站 | 大兴消纳站 |  |
| 安定垃圾卫生填埋场 | 安定填埋场 | 市级 |

平谷区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平谷区垃圾综合处理厂 | 平谷综合厂 |  |
| 平谷区粪便消纳站 | 平谷消纳站 |  |

怀柔区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 怀柔区生活垃圾焚烧发电厂 | 怀柔焚烧厂 |  |
| 怀柔粪便消纳站 | 怀柔消纳站 |  |

密云区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 密云区垃圾综合处理中心 餐厨及粪便处理厂 | 密云餐厨厂 |  |
| 密云区垃圾综合处理中心 焚烧发电厂 | 密云焚烧厂 |  |

延庆区

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 延庆区垃圾综合处理厂 | 延庆综合厂 |  |
| 小张家口垃圾卫生填埋场 | 小张家口填埋场 |  |
| 永宁垃圾卫生填埋场 | 永宁填埋场 |  |
| 小张家口粪便消纳站 | 小张家口消纳站 |  |

北京环卫集团

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小武基垃圾转运站 | 小武基转运站 | 市级 |
| 马家楼垃圾转运站 | 马家楼转运站 | 市级 |
| 大屯垃圾转运站 | 大屯转运站 | 市级 |
| 南宫垃圾堆肥厂 | 南宫堆肥厂 | 市级 |
| 南宫餐厨垃圾处理厂 | 南宫餐厨厂 | 市级 |
| 草桥粪便消纳站 | 草桥粪便站 | 市级 |
| 安定垃圾卫生填埋场 | 安定填埋场 | 市级 |
| 阿苏卫垃圾卫生填埋场 | 阿苏卫填埋场 | 市级封场填埋场 |

国中生物科技有限公司

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阿苏卫垃圾综合处理厂 | 阿苏卫综合厂 | 市级 |

首钢生物质能源公司

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 鲁家山垃圾焚烧厂 | 鲁家山焚烧厂 | 市级 |

一清百玛士公司

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 董村垃圾综合处理厂 | 董村综合厂 | 市级 |

南宫生物质能源公司

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 南宫生活垃圾焚烧厂 | 南宫焚烧厂 | 市级 |

华源惠众环保科技有限公司

| 设施名称 | 设施简称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阿苏卫垃圾焚烧发电厂 | 阿苏卫焚烧厂 | 市级 |

说明：1.市级设施纳入区属地监管。

2.设施范围发生变化或设施运行状态发生重大变化的，检查频次相应调整。

3.停止处理生活垃圾的设施和封场但未达到终场状态的卫生填埋场由属地负责日常监管。

附件2

区级（市级运营单位）检查记录表

检查单位（盖章）：                             设施名称：                               考核月度：   月

| 检查日期 | 设施存在问题 | 建议和针对性措施 | 检查人员 签字 | 设施负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 （ 年 月 日） |  |  |  |  |
| 第二次 （ 年 月 日） |  |  |  |  |

检查单位负责人签字：

附件3

生活垃圾处理设施运行资料清单

| 资料分类 | 考核内容 | 对应考核条款序号 | 报送方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 属地应 提供 | 区级（市级运营单位）设施运行检查考评办法、监管制度、组织架构、年度计划 | 7 | 现场查看 |
|  | 设施环评批复、初步设计、初步设计批复、最终封场工程方案等复印件 | 17 | 现场查看 |
|  | 设施环境监测报告 | 21 | 现场查看 |
|  | 自查记录表 | 22 | 现场查看 |
|  | 季度自查报告 | 22 | 现场查看 |
|  | 专项安全检查记录 | 25 | 现场查看 |
| 设施应 提供 | 地磅检验证书、检定合格证或检定合格印 | 1.2 | 现场查看 |
|  | 称重计量记录（可查询地磅原始称重记录、渗沥液原始处理量记录） | 1.3 | 现场查看 |
|  | 称重计量系统维护记录 | 1.4 | 现场查看 |
|  | 称重计量维修记录 | 1.5 | 现场查看 |
|  | 环卫运输记录单 | 2.2 | 现场查看 |
|  | 统计资料（设施运行日志、日报、资源化月报等相关数据记录） | 2.3 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂运行月报表 | 2.3 | 系统报送 |
|  | 建设工程资料 | 2.5 | 电子版报送 |
|  | 运行总日志 | 2.6 | 现场查看 |
|  | 生产岗位日志 | 2.6 | 现场查看 |
|  | 设备运行日记录、设备故障和维保记录 | 2.6 | 现场查看 |
|  | 化验检测记录 | 2.6 | 现场查看 |
|  | 厨余垃圾卸料过程和物料清晰的录像视频资料 | 3.2 | 现场查看 |
|  | 可回收物回收或再利用单位资质、委托回收或处置的合同或协议 | 4.1 | 现场查看 |
|  | 渗沥液外运协同处理的合同或协议、环卫运输记录单、月度数据汇总表 | 4.4 | 现场查看 |
| 设施应 提供 | 粗油脂委托处理合同或协议、再生利用单位资质 | 4.5 | 现场查看 |
|  | 生化处理产品出厂量及去向记录、销售合同或协议 | 4.6 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂飞灰处理有效合同及转移联单 | 4.7 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂飞灰运出量及暂存情况登记记录 | 4.7 | 现场查看 |
|  | 炉渣接收方资质文件、处理合同（协议）、运输记录、月度数据汇总表 | 4.8 | 现场查看 |
|  | 填埋场全密闭作业计划、施工图、作业记录 | 5.4 | 现场查看 |
|  | 填埋场全密闭膜巡检、修复记录 | 5.6 | 现场查看 |
|  | 对公众开放制度及相关文字资料 | 6.1 | 现场查看 |
|  | 紧急卸料记录 | 6.7 | 现场查看 |
|  | 生化处理厂堆肥和发酵关键工艺参数（温度、O2、CH4、压力）在线监测曲线 | 6.15 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂环境、质量管理体系认证证书 | 6.16 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂计量设备检定校验记录 | 6.17 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂焚烧炉炉温在线监测连续曲线 | 6.22 | 现场查看 |
|  | 填埋场分区填埋作业的相关计划和记录 | 6.29 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂焚烧物料检测记录（容重、含水率、热值） | 7.1 | 现场查看 |
|  | 生化处理厂好氧堆肥物料检测记录（密度、含水率、物理成分）、厌氧发酵物料检测记录（含固率、pH） | 7.1 | 现场查看 |
|  | 堆肥产品、粪肥产品外部检测报告 | 7.2 | 现场查看 |
|  | 堆肥产品腐熟度检测记录、种子发芽试验、快速升温法或耗氧速率记录 | 7.3 | 现场查看 |
|  | 生化处理厂出厂沼渣含水率检测记录 | 7.4 | 现场查看 |
|  | 污水处理设施出水水质监测记录（CODCr、氨氮、pH值） | 7.5 | 现场查看 |
|  | 蝇、鼠密度监测记录 | 7.6 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂炉渣内部检测记录 | 7.7 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂炉渣外部检测报告 | 7.7 | 现场查看 |
| 设施应 提供 | 焚烧厂消石灰（生石灰）、尿素（液氨或氨水）和活性炭等品质检测报告 | 7.9 | 现场查看 |
|  | 填埋场堆体体积测绘报告 | 7.10 | 现场查看 |
|  | 填埋场（含封场填埋场）堆体沉降检测记录及分析报告 | 7.12 | 现场查看 |
|  | 填埋场边堤密实度检测 | 7.13 | 现场查看 |
|  | 粪便站絮凝脱水出水SS检测记录 | 7.16 | 现场查看 |
|  | 絮凝脱水污泥含水率记录 | 7.17 | 现场查看 |
|  | 重大工艺调整的上报和批复文件 | 8.1 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂活性炭用量 | 10.2 | 系统报送 |
|  | 灭蝇灭鼠方案及实施记录 | 13.3 | 现场查看 |
|  | 异味控制方案 | 16.1 | 现场查看 |
|  | 除臭措施实施记录 | 16.2 | 现场查看 |
|  | 生化处理厂厌氧堆肥工艺沼气收集处理系统在线监测曲线（CH4浓度、O2浓度、压力等） | 16.5 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂烟气在线监测项目连续曲线 | 16.9 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂烟气在线监测仪表人工标定记录 | 16.10 | 现场查看 |
|  | 节能减排制度 | 19.1 | 现场查看 |
|  | 雨水或污水处理设施出水利用量和用途记录 | 19.3 | 系统报送 |
|  | 焚烧厂余热产生量及利用量 | 19.4 | 系统报送 |
|  | 生化处理厂沼气产生量及利用量记录 | 19.5 | 现场查看 |
|  | 焚烧厂、生化处理厂能耗计算记录 | 19.7 | 现场查看 |
|  | 环境监测报告 | 20.1 | 现场查看 |
|  | 安全生产责任书、考核标准及考核记录 | 21.1 | 现场查看 |
|  | 安全生产规章制度 | 21.2 | 现场查看 |
|  | 岗位安全操作规程 | 21.3 | 现场查看 |
| 设施应 提供 | 职业健康安全管理体系标准认证证书 | 21.4 | 现场查看 |
|  | 职业危害因素检测、职业危害现状评价 | 21.5 | 现场查看 |
|  | 应急预案 | 22.1 | 现场查看 |
|  | 应急预案评估报告 | 22.2 | 现场查看 |
|  | 应急救援协议 | 22.3 | 现场查看 |
|  | 应急预案演练记录 | 22.4 | 现场查看 |
|  | 应急演练评估报告 | 22.4 | 现场查看 |
|  | 特殊时期应急措施实时记录 | 22.5 | 现场查看 |
|  | 员工的安全培训及考核记录 | 24.1 | 现场查看 |
|  | 安全风险分级管控和隐患排查治理的管理制度 | 25.1 | 现场查看 |
|  | 安全风险评估报告 | 25.2 | 现场查看 |
|  | 隐患排查治理台账 | 25.3 | 现场查看 |
|  | 安全检查记录和安全专家评价报告 | 23.4 | 现场查看 |
|  | 填埋场作业面气体CH4、H2S监测记录 | 25.5 | 现场查看 |
|  | 易爆窒息性气体NH3、CH4、H2S和O2监测记录 | 25.5 | 现场查看 |
|  | 通风防爆措施巡查记录 | 25.6 | 现场查看 |
|  | 安全防护及劳保用品发放记录 | 26.4 | 现场查看 |
|  | 特殊岗位作业人员统计明细表、上岗证复印件 | 26.5 | 现场查看 |
|  | 避雷、消防等设备的安全性检测证书（或报告） | 26.8 | 现场查看 |
|  | 垃圾焚烧厂操作票、工作票 | 26.9 | 现场查看 |

附件4

环卫运输记录单管理办法

一、环卫运输记录单的使用范围

全市生活垃圾处理设施、有渗沥液外运的生活垃圾处理设施以及市城市管理委规定使用环卫运输记录单的其他设施。

二、环卫运输记录单的印制

市、区生活垃圾处理设施使用的环卫运输记录单分别由市级设施运行管理单位、区设施属地监管单位统筹印制。

（一）环卫运输记录单规格

环卫运输记录单为四联无碳复写记录单；

环卫运输记录单四联一套，每套刷胶，必须保证每套为连接在一起的一份；环卫运输记录单四联颜色自首页起依次为白,蓝，绿，粉；

（二）环卫运输记录单编号

环卫运输记录单要求连续印号，每一份为同一号码，所印号码必须清楚、不能模糊或者未印上；

市级生活垃圾处理设施使用环卫运输记录单编号为10位，第一、二位为字母，其余为数字（记录单编码首字母分配表见附件1），例如：北京环卫集团所属设施编号为AH00000001；区级生活垃圾处理设施环卫运输记录单编号为9位，第一位为字母，其余为数字，例如：怀柔区综合处理厂编号为N00000001。

（三）环卫运输记录单样式

环卫运输记录单印刷版心要求：版心宽14.5cm，版心长:21cm，天头:1cm，第一条虚线到版心上边沿:12cm，两条虚线之间:2cm，第二条虚线到版心下边沿:6cm（样单样式见附件2）。

（四）环卫运输记录单质量

环卫运输记录单是垃圾清运和处理费用的结算依据，应保证印刷质量；若因印刷质量原因导致垃圾清运量、处理量无法确认，由市级生活垃圾处理设施运行管理单位及区级生活垃圾处理设施属地监管单位承担相应责任；

环卫运输记录单的印刷需采用环保型油墨，不能有不能接受的气味；不能有漏印，错印情况，必须保证每份四联印刷位置一致，印刷版式符合要求。

三、提交环卫运输记录单号段

市级生活垃圾处理设施运行管理单位、区级生活垃圾处理设施属地监管单位印制的环卫运输记录单投入使用前需提交使用单据设施的范围，一定期限内使用单据号段等信息，并提供样单。

四、环卫运输记录单的发放

（一）进入市、区生活垃圾处理设施处理垃圾所需使用的环卫运输记录单由市级设施运行管理单位、区设施属地监管单位统筹发放；

（二）环卫运输记录单发放应做好相应记录，记录信息主要包括垃圾来源区信息、清运单位信息、领用单位及领用人信息等。

五、环卫运输记录单的填写

（一）填写规定

（1）环卫运输记录单由垃圾运输单位司机携带至垃圾来源地和生活垃圾处理设施；

（2）垃圾来源地管理人员（密闭式清洁站、地段、巡回收集、转运设施管理员等）填写第一部分来源地信息，包括：收运日期、垃圾来源区、收运时间、一个或多个来源地的名称、管理员签字、载质类型（只能选择一项），填写好后，由司机带到处理设施；

（3）垃圾运输单位司机填写第二部分运输单位信息，包括：运输单位、车号、集装箱号（转运车填写）、司机签字；

（4）生活垃圾处理设施计量统计人员填写第三部分垃圾计量信息，包括：设施名称、垃圾类别、总重、皮重、净重、第一次称重时间、第二次称重时间、地磅人员签字，其中涉及设施名称、垃圾类别、总重、皮重、净重及称重时间应采取机打方式，打印效果清晰；垃圾来源区、受纳区驻设施人员应签字确认。

（二）填写要求

（1）环卫运输记录单必须按实际情况完整、清晰、准确、及时地填写；

（2）环卫运输记录单涉及时间应以24小时格式填写；

（3）设施名称、清运单位、来源区、载质类型（垃圾种类）、垃圾类别应与上报日报项目一致；

（4）垃圾来源地应定期由市级、区设施具体运行管理单位更新，并提交至环管中心；

（5）同一运输单位如有同姓名司机，应由市级、区设施具体运行管理单位提供相应证明并提交至环管中心。

六、环卫运输记录单的初审

（一）使用环卫运输记录单的相关设施由设施具体运行管理单位负责汇总已填写完整的环卫运输记录单，并对记录单承载的全部信息进行初审，要求数据准确、逻辑一致。

（二）确由特殊原因造成环卫运输记录单部分信息（如称重信息）出现异常情况，可对该张记录单手工补写，补充填写内容需来源区、垃圾运输单位、处理设施管理人员三方认可并签字确认；记录单提交时，两张单据（异常单据和手工补写单据）一并提交，并附情况说明，情况说明应由设施具体运行管理单位负责人签字或盖章确认。

七、环卫运输记录单的提交

（一）经汇总和初审后的环卫运输记录单由市级、区设施具体运行管理单位负责提交。

（二）环卫运输记录单共四联，第一联交市城市管理委，第二联交设施运行管理单位，第三联交垃圾来源区属地市政管理部门或垃圾来源设施运行管理单位，第四联交垃圾清运单位。

（三）提交市城市管理委的环卫运输记录单，按市城市管理委工作部署，交至环管中心，具体要求如下：

1.市级设施每周三将上周的环卫运输记录单提交环管中心；

2.其他设施每月第二周的周三将上月的环卫运输记录单提交环管中心；

3.如遇节假日，提交时间可提前与环管中心协商。

八、环卫运输记录单的保管

环卫运输记录单应妥善保管两年。

九、其他

涉及使用环卫运输记录单的粪便处理设施参照本办法执行。

附：1.记录单编码首字母分配表

2.环卫运输记录单格式

附1

记录单编码首字母分配表

| 区 | 首字母 | 区 | 首字母 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东城 | D | 西城 | X |
| 朝阳 | C | 海淀 | H |
| 丰台 | F | 石景山 | S |
| 门头沟 | M | 房山 | I |
| 昌平 | J | 顺义 | K |
| 通州 | T | 大兴 | L |
| 平谷 | P | 怀柔 | N |
| 密云 | O | 延庆 | Y |
| 市级设施 | 首字母 | 市级设施 | 首字母 |
| 环卫集团 | AH | 首钢生物质 | AL |
| 国中公司 | AG | 一清百玛士 | AD |
| 南宫生物质 | AN | 华源惠众 | AS |

附2

环卫运输记录单格式

版心宽：14.5cm

环卫运输记录单

编号：

来源填写：      年       月       日  区

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

载质类型：（请选择）

| A. 家庭厨余 E. 经分选大粒径垃圾 | B. 餐饮厨余 F. 经分选中粒径垃圾 | C. 其他厨余 G. 经分选小粒径垃圾 | D. 其他垃圾 |
| --- | --- | --- | --- |
| H. 堆肥 | I. 堆肥残渣 | J. 分选残渣 | K. 焚烧残渣 |
| L. 厨余分选残渣 | M. 厨余残渣 | N. 沼渣 | O. 粪便 |
| P. 粪渣 | Q. 污泥 | R. 渗沥液 | S. 厨余废水 |
| T. 工业粗油脂 U. 飞灰 |  | V. 扫街垃圾 | W. 其他 |

运输单位填写：运输单位：

车    号：          集装箱号：          司机签字：

设施填写：设施名称：

垃圾类别：

总    重：             吨	 第一次称重时间：       时       分

皮    重：             吨   第二次称重时间：       时       分

净    重：             吨   地磅人员签字：

来源区代表签字：            受纳区代表签字：

第一联：市城市管理委留存

1cm

12cm

版心长：21cm

加快了解

2cm

6cm

版心宽：14.5cm

环卫运输记录单

编号：

来源填写：      年       月       日  区

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

载质类型：（请选择）

| A. 家庭厨余 E. 经分选大粒径垃圾 | B. 餐饮厨余 F. 经分选中粒径垃圾 | C. 其他厨余 G. 经分选小粒径垃圾 | D. 其他垃圾 |
| --- | --- | --- | --- |
| H. 堆肥 | I. 堆肥残渣 | J. 分选残渣 | K. 焚烧残渣 |
| L. 厨余分选残渣 | M. 厨余残渣 | N. 沼渣 | O. 粪便 |
| P. 粪渣 | Q. 污泥 | R. 渗沥液 | S. 厨余废水 |
| T. 工业粗油脂 U. 飞灰 |  | V. 扫街垃圾 | W. 其他 |

运输单位填写：运输单位：

车    号：          集装箱号：          司机签字：

设施填写：设施名称：

垃圾类别：

总    重：             吨	 第一次称重时间：       时       分

皮    重：             吨   第二次称重时间：       时       分

净    重：             吨   地磅人员签字：

来源区代表签字：            受纳区代表签字：

第二联：处理设施留存

1cm

12cm

版心长：21cm

加快了解

2cm

6cm

版心宽：14.5cm

环卫运输记录单

编号：

来源填写：      年       月       日  区

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

载质类型：（请选择）

| A. 家庭厨余 E. 经分选大粒径垃圾 | B. 餐饮厨余 F. 经分选中粒径垃圾 | C. 其他厨余 G. 经分选小粒径垃圾 | D. 其他垃圾 |
| --- | --- | --- | --- |
| H. 堆肥 | I. 堆肥残渣 | J. 分选残渣 | K. 焚烧残渣 |
| L. 厨余分选残渣 | M. 厨余残渣 | N. 沼渣 | O. 粪便 |
| P. 粪渣 | Q. 污泥 | R. 渗沥液 | S. 厨余废水 |
| T. 工业粗油脂 U. 飞灰 |  | V. 扫街垃圾 | W. 其他 |

运输单位填写：运输单位：

车    号：          集装箱号：          司机签字：

设施填写：设施名称：

垃圾类别：

总    重：             吨	 第一次称重时间：       时       分

皮    重：             吨   第二次称重时间：       时       分

净    重：             吨   地磅人员签字：

来源区代表签字：            受纳区代表签字：

第三联：来源区/设施留存

1cm

12cm

版心长：21cm

加快了解

2cm

6cm

版心宽：14.5cm

环卫运输记录单

编号：

来源填写：      年       月       日  区

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

时    分   来源地名称：                管理员：

载质类型：（请选择）

| A. 家庭厨余 E. 经分选大粒径垃圾 | B. 餐饮厨余 F. 经分选中粒径垃圾 | C. 其他厨余 G. 经分选小粒径垃圾 | D. 其他垃圾 |
| --- | --- | --- | --- |
| H. 堆肥 | I. 堆肥残渣 | J. 分选残渣 | K. 焚烧残渣 |
| L. 厨余分选残渣 | M. 厨余残渣 | N. 沼渣 | O. 粪便 |
| P. 粪渣 | Q. 污泥 | R. 渗沥液 | S. 厨余废水 |
| T. 工业粗油脂 U. 飞灰 |  | V. 扫街垃圾 | W. 其他 |

运输单位填写：运输单位：

车    号：          集装箱号：          司机签字：

设施填写：设施名称：

垃圾类别：

总    重：             吨	 第一次称重时间：       时       分

皮    重：             吨   第二次称重时间：       时       分

净    重：             吨   地磅人员签字：

来源区代表签字：            受纳区代表签字：

第四联：运输单位留存

1cm

12cm

版心长：21cm

加快了解

2cm

6cm

附件5

腐熟度检测方法

一、腐熟度快速升温检测方法

取1kg～2kg堆肥产品，首先用10mm筛进行筛分，将堆肥粒径控制在10mm以下，调节堆肥含水率为发酵时最适宜含水率，通常为50％～55％，然后置于设有温度计的保温瓶中，将保温瓶在常温下（20℃）放置7d～10d，每天在固定时间通过温度计读取堆肥温度一次并记录，连续测7d～10d，取测得的最高温度进行腐熟度判定。

判定方法如下：20℃～30℃为Ⅴ级，30℃～40℃为Ⅳ级，40℃～50℃为Ⅲ级，50℃～60℃为Ⅱ级，60℃～70℃为Ⅰ级。

只有腐熟度大于或等于Ⅳ级的堆肥称为腐熟堆肥，并且方能出售。

二、植物种子发芽试验

1．仪器与材料

（1）植物种子：黄瓜、萝卜，在去离子水或蒸馏水的发芽率≥80%。

（2）浸提容器：500mL 具密封塞聚乙烯瓶。

（3）浸提装置：频率可调的往复式水平振荡机。

（4）浸提剂：去离子水或蒸馏水。

（5）滤膜：0.45μm 微孔滤膜或中速蓝带定量滤纸。

（6）过滤装置：加压过滤装置或真空过滤装置，对难过滤的废物也可采用离心分离装置。

2．浸提条件

（1）试样干基重量，每个重复≥20.0g。

（2）固液比为1:10（w/v，以干重计）。

（3）振荡频率为≥100次·min-1。

（4）振幅≥40mm。

（5）振荡浸提时间为1h。

（6）试验温度为室温。

3．操作步骤

称取新鲜物料（干基试样≥20.0g）3个，分别置于500mL浸提容器中，按固液比1:10（w/v，以干重计）加入一定量的去离子水或蒸馏水，盖紧瓶盖后垂直固定于往复式水平振荡机上，调节频率≥100次·min-1，在室温下振荡浸提1h，取下静置0.5h后，于预先安装好滤膜（或者滤纸）的过滤装置上过滤，收集过滤后的浸出液，摇匀后供分析用。每次测定，做蒸馏水空白3个。如浸出液不能马上分析，则应放在0-4℃冰箱保存，但保存时间不得超过48h。

在微生物培养皿内垫上一张滤纸，均匀放入10粒供试种子，加入浸出液8-10mL，盖上盖子，在25℃黑暗的培养箱中培养48h，测定发芽率和根长。每个样品做3个重复，以去离子水或蒸馏水作同样的空白试验。

4．计算方法

用以下公式计算每个重复实验的种子的发芽指数：

发芽指数=(处理的发芽率（%）×处理的平均根长（%）)/(空白的发芽率（%）×空白的平均根长（%） )×100%

再计算平均值。若该指数大于50%，则达到基本腐熟；若该指数大于70%，则达到完全腐熟。

附件6

堆肥处理工艺耗氧速率检测方法

耗氧速率可通过不同时间堆层氧浓度的下降得出。具体步骤应为：测定前应先向堆层通风，在堆层氧浓度达到最高值时（O2含量20%左右），记录该测定值；然后停止通风，间隔一定时间测氧浓度下降值，记录每次测定时间；以时间为横坐标，氧浓度为纵坐标，绘制曲线（同一测试点氧浓度的下降开始很快，呈直线下降，然后曲线趋平，渐近于稳定值）；取氧浓度下降呈直线状的两次测试值，按下式计算，耗氧速率就是该时间段氧浓度的下降速率。

d0=c0i−c0eΔt式中：——耗氧速率（%·min-1）；

——起始氧浓度（%）；

——最终氧浓度（%）；

——两测试值相隔的时间（min）

附件7

北京市生活垃圾处理设施

在线监测系统（一期）管理办法

第一条  北京市生活垃圾处理设施在线监测系统（一期）的管理和运行维护，适用于本办法。

第二条  北京市城市管理委员会负责指导全市生活垃圾处理设施在线监测工作，制定有关工作制度和技术规范，委托环管中心具体负责监管工作。北京环卫集团负责本单位管理的生活垃圾处理设施在线监测系统的运行管理工作。

第三条  本办法所称在线监测系统，由在线监测设备和监控中心组成。

在线监测设备是指在垃圾粪便处理设施安装的用于监测污染物排放的仪器、流量（速）计、污染治理设施运行记录仪和数据采集传输仪、视频采集设备等仪器、仪表。

监控中心是指用于收集整理汇总分析垃圾粪便处理设施在线监测数据的相关软硬件设备。

第四条  环管中心负责以下工作：

（一）对在线监测系统的运行和维护等进行监督检查。

（二）组织在线监测数据有效性审核工作，并将结果纳入北京市生活垃圾处理设施检查考评。

第五条  北京环卫集团应开展以下工作：

（一）对在线监测系统及时维修和更新，确保系统正常运行。

（二）在线监测设备中的相关仪器更新时应当选用检测合格的产品。

（三）数据采集和传输符合现有市级在线监测系统数据传输和接口标准的技术规范。

（四）在线监测设备应安装在符合环境保护规范要求的排污口。

（五）按照国家有关环境监测技术规范，环境监测仪器的比对监测应当合格。

（六）在线监测设备与监控中心能够稳定联网；保障现场监测数据准确及时上传监控中心。

（七）建立在线监测系统运行、使用、管理制度，建立相应的运行记录。

（八）在线监测设备的操作人员应经培训考核合格上岗。

（九）在线监测设备的使用、运行、维护符合有关技术规范。

（十）在线监测设备因故障不能正常采集、传输数据时，应当及时检修并向环管中心报告；在线称重设备需要维修、停用、拆除、更换、升级改造或者监测点移动位置的，应报北京市城市管理委和环管中心。

（十一）配合在线监测数据审核工作，提交相关审核依据。

（十二）保证各生活垃圾处理设施视频正常传输，视频监控范围不少于如下点位。

| 转运站 | 地磅房 | 卸料平台 | 筛分车间 | 装箱区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋场 | 地磅房 | 填埋作业区域 | — | — |
| 堆肥厂 | 地磅房 | 卸料平台 | 堆肥车间 | 装箱区 |
| 粪便站 | 地磅房 | 卸粪间 | 絮凝车间 | 出渣间 |

第六条  环管中心对擅自拆除、闲置、关闭以及擅自改动在线监测系统参数和数据等不正常使用在线监测系统的设施，纳入北京市生活垃圾处理设施检查考评。

第七条  本办法由北京市城市管理委员会负责解释。

附件8

生活垃圾焚烧厂运行月报表（填报样表）

| 设施名称： |  |  |  |  |  | 年 | 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数值 |  |  |  |
| 1 | 入炉垃圾总量 |  | 吨 |  |  |  |  |
| 2 | 渗滤液回喷量 |  | 吨 |  |  |  |  |
| 3 | 入厂垃圾 热值均值 | 测量值 | KJ/Kg |  |  |  |  |
| 4 | 入炉垃圾 热值均值 | 测量值 | KJ/Kg |  |  |  |  |
|  |  | 推算值 | KJ/Kg |  |  |  |  |
| 5 | 烟气量 |  | 万Nm3 |  |  |  |  |
| 6 | 炉渣 热灼减率 |  |  | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 4号炉 |
|  |  | 内部测定 | % |  |  |  |  |
|  |  | 外部测定 | % |  |  |  |  |
| 7 | 停炉时间 | 计划 | 小时 |  |  |  |  |
|  |  | 非计划 | 小时 |  |  |  |  |
| 8 | 停炉次数* | 计划 | 次 |  |  |  |  |
|  |  | 非计划 | 次 |  |  |  |  |
| 9 | 负压吸风系统运行时间 |  | 小时 |  |  |  |  |
| 10 | 除臭剂用量 |  | Kg |  |  |  |  |
| 11 | 活性炭用量 |  | Kg |  |  |  |  |
| 12 | 还原剂1 | 尿素 | Kg |  |  |  |  |
|  | 还原剂2 | 氨水 | Kg |  |  |  |  |
|  | 还原剂3 |  | Kg |  |  |  |  |
| 13 | 中和剂1 | 氢氧化钙 | Kg |  |  |  |  |
|  | 中和剂2 |  | Kg |  |  |  |  |
| 14 | 辅助燃料1 | 柴油 | Kg |  |  |  |  |
|  | 辅助燃料2 |  | Kg |  |  |  |  |
| 年度计划停炉次数：1号炉 次、2号炉： 次、3号炉： 次、4号炉： 次； 年度非计划停炉次数：1号炉： 次、2号炉： 次、3号炉： 次、4号炉： 次。 （*此项每年12月份填写） |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

年度运行基本情况登记表（填报样表）

| 设施名称 |  | 组织机构类型 |  |  | 1.企业□；2.事业单位□ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  | 设施GPS信息（经纬度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺类型 | - 1.转运□；2.卫生填埋□；3.焚烧□；4.生化（好氧□、厌氧□、湿解□、其他□）； - 5.粪便处理□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.概况 | 1.1建成年月（年月） |  |  |  | 1.2设计使用年限（年） |  |  |  |  |
|  | 1.3占地面积（万平方米） |  |  |  | 1.4建筑面积（平方米） |  |  |  |  |
|  | 1.5初始投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.渗沥液处理 | 2.1渗沥液处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1本设施渗沥液处理方式 |  | 能力（t/d） |  | 投产日期 |  |  |  |  |
|  | 2.1.2浓缩液处理方式 |  | 能力（t/d） |  | 投产日期 |  |  |  |  |
|  | 2.2调节池 | 1号： |  | 2号： |  | 3号： | 4号： |  | 5号： |
|  | 容积（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 深度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3受纳水体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4受纳水体水质规划类别 |  |  |  | 2.5有无化验室 |  |  | 有□ 无□ |  |
|  | 2.6化验室可检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.环境控制 | 3.1臭气控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1臭气控制主要方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2集中除臭排气筒高度（m） |  | 3.1.3排气筒有无采样口 |  |  |  |  | 有□ 无□ |  |
|  | 3.1.4臭气控制主要方式 | 除臭能力 | 除臭原理概述（含物理、化学和生物除臭等） |  |  |  |  | 使用点位 |  |
|  | 集中除臭（风量m3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高能电子/离子除臭（风量m3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷淋除臭（覆盖面积m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风炮除臭（风量m3/h、台数） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除臭车（台数） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2环境监测次数（自行委托） |  |  |  | 3.3环境检测次数（环保部门委托监测） |  |  |  |  |
| 4.工艺 | 4.1生活垃圾填埋工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1填埋场设计填埋容量（立方米） |  |  |  | 4.1.2填埋区占地面积（平方米） |  |  |  |  |
|  | 4.1.3剩余填埋容量（立方米） |  |  |  | 4.1.4预计剩余填埋寿命（年） |  |  |  |  |
|  | 4.1.5本年覆盖土使用量（吨） |  |  |  | 4.1.6本年边堤修筑黄土使用量（吨） |  |  |  |  |
|  | 4.1.7本年HDPE膜用量（平方米） |  |  |  | 4.1.8本年度填埋气处理方式 |  |  |  |  |
|  | 4.1.9填埋气设计处理能力（火炬）（立方米） |  |  |  | 4.1.10移动火炬个数（个） |  |  |  |  |
|  | 4.1.11固定火炬个数（个） |  |  |  | 4.1.12填埋气设计处理能力（发电）（立方米） |  |  |  |  |
|  | 4.1.13填埋气发电机组装机容量（MW） |  |  |  | 4.1.14填埋气发电处理量（立方米） |  |  |  |  |
|  | 4.1.15填埋气火炬处理量（立方米） |  |  |  | 4.1.16填埋气其他处理量（立方米） |  |  |  |  |
|  | 4.1.17压实机台数（台） |  |  |  | 4.1.18推土机台数（台） |  |  |  |  |
|  | 4.1.19挖掘机台数（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2生化处理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1沼气发电机组装机容量（MW） |  |  |  | 4.2.2工艺参数在线监测项目 |  |  |  |  |
|  | 4.3生活垃圾焚烧工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1烟气处理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2焚烧炉型号 |  |  |  | 4.3.3焚烧炉台数（台） |  |  |  |  |
|  | 4.3.4发电机组装机容量（MW） |  |  |  | 4.3.5发电机组台数（台） |  |  |  |  |
|  | 4.3.6储料池设计容积（立方米） |  |  |  | 4.3.7冷却方式（风冷或水冷） |  |  |  |  |
|  | 4.3.8水冷耗水量（吨） |  |  |  | 4.3.9余热锅炉参数 |  |  |  |  |
|  | 4.3.10余热锅炉台数（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4生活垃圾转运站处理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1处理线条数（条） |  |  |  | 4.4.2每条处理线小时能力（吨/每小时） |  |  |  |  |
|  | 4.4.3转运车辆（台） |  |  |  | 4.4.4转运集装箱个（个） |  |  |  |  |
| 5.运行总况 | 5.1主要工艺设备完好率（1-设备故障时间/设计额定运行时间）×100%（%） |  |  |  | 5.2本年运行天数（天） |  |  |  |  |
| 6.职工人数 | 6.1职工总数（人） |  | 6.2其中：大专以上学历人数（人） |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3管理人员人数（人） |  | 6.4专业技术人员（人） |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5作业人员（人） |  | 6.6其他人员（人） |  |  |  |  |  |  |
| 7.安全 | 7.1用火作业次数（次） |  | 7.2高空作业次数（次） |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3安全培训次数（次） |  | 7.4安全培训人次（人） |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5应急预案演练次（次） |  | 7.6应急预案演练人次（人次） |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7排查安全隐患个（个） |  | 7.8解决隐患个数（个） |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9遗留隐患个数（个） |  | 7.10安全事故次数（次） |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.11有限空间作业次数（次） |  | 7.12有限空间个数(个) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.13有限空间作业演练次数（次） |  | 7.14消防栓个数（个） |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.15灭火器个数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.其他 | 8.1接待外来参观人次（人次） |  | 8.2接受检查次数（次） |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3本年存在主要问题及技术改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4重大工艺调整情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5节能减排措施简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |