河南省节能发电调度调峰、调频和备用补偿办法(试行)

(征求意见稿)

第一条  为确保国家节能减排政策的贯彻落实，保障节能发电调度方式下我省电力系统安全、稳定、优质、经济运行，依据《节能发电调度办法（试行）》和《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于河南省电力调度机构、并网发电企业和电网企业。

第三条 本办法所称补偿是指为维护电力系统的安全稳定运行，保证电能质量，在节能发电调度方式下，除正常电能生产、输送、使用外，对发电机组的自动发电控制（AGC）、深度调峰、启停调峰、热备用和冷备用的经济补偿。

自动发电控制是指在节能发电调度方式下，发电机组在规定的出力调整范围内，跟踪电力调度机构下发的指令，按照一定调节速率实时调整发电出力，满足电力系统频率和联络线功率控制要求的行为。

调峰是指在节能发电调度方式下，发电机组超过规定的调峰深度进行调峰，以及火力发电机组按电力调度机构要求在规定时间内完成启停机（炉）进行调峰的行为。

热备用是指在节能发电调度方式下，为保证安全可靠供电，电力调度机构指定发电机组在特定时间内通过预留发电容量的行为。

冷备用是指在节能发电调度方式下，发电机组按照电力调度机构的安排停机备用，并且能够随时按照调度指令正常开机并网发电的行为。

第四条 补偿资金来源:

（一） 全省并网发电机组的发电调度考核处罚资金。

（二） 从年实际发电小时超过5500（每月超过450小时）的发电机组中收取，收取标准暂定为0.1元/KWh，采用分月收取，分月结算，年终统算的方式。

月收取费用＝发电机组额定容量×（月实际发电小时数－450）×0.1元/KWh；

年收取费用＝发电机组额定容量×（年实际发电小时数－5500）×0.1元/KWh。

第五条 自动发电控制（AGC）按照单元（火电为单机、水电为全厂）贡献量进行补偿：

单元AGC补偿费用=AGC贡献量×0.9元/KWh。

AGC贡献量依据被调用AGC控制单元的实际响应发电有功曲线与发电日计划曲线偏差积分电量绝对值之和计算（即根据AGC调度指令要求增发、减发电量绝对值之和）。

发电机组AGC的投运率、调节容量、调节速率和调节精度应该满足有关规定的要求，否则不予补偿。

第六条 火电调峰补偿：

火电调峰补偿费用=火电调峰贡献量×0.4元/KWh。

火电调峰贡献量包括单机启停调峰贡献电量和深度调峰贡献电量。

单机启停调峰贡献电量=（启停调峰次数×调峰系数）×20万千瓦时；深度调峰贡献电量为实际发电出力曲线与基本调峰规定的最小技术出力之间的积分电量绝对值（比基本调峰少发的电量）。

1. 额定容量300MW及以上的常规火电机组，基本调峰容量不低于机组额定容量的45％；

2. 额定容量300MW以下的火电机组，基本调峰容量不低于机组额定容量的40％；

3. 燃气机组的基本调峰容量为机组额定容量的100%。

表1  机组调峰系数表

| 机组容量 | 135MW 以下 | 135-200MW | 200MW 以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调峰系数 | 1 | 2 | 4 |

第七条 冷备用补偿：

冷备用补偿根据各发电机组装机容量，并依据每台机组备用时间长短分次数对发电机组进行补偿。

冷备用每次补偿费用=补偿系数×机组额定装机容量×5.0元/KW。

表2  发电机组不同冷备用时间补偿系数表

| 时间 | 15天以内 | 15－29天 | 30－44天 | 45－59天 | 60天以上 （n表示天数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补偿系数 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.6×(n−15)15 |

第八条 热备用补偿：

热备用补偿费用=热备用贡献量×0.3元/KWh。

热备用贡献量为电力调度机构指定的发电机组备用容量和备用时间的乘积。

第九条 并网机组自行占用备用容量（允许发电机组有额定容量±3%的偏差范围）的，按照0.4元/KWh实施考核，考核费用直接进入补偿资金账户，同时对占用容量对应的电量不支付电费。

第十条 补偿费用支付采用分月结算，年终统算的方式。

第十一条 本办法同一事项适用于不同条款的补偿，选取补偿费用最大的条款实施。

第十二条 省电力调度机构每日对并网发电机组提供调峰、调频和备用的情况进行记录、统计、分析和汇总。

第十三条 每月15日，省电力调度机构将上月发电机组调峰、调频和备用的调用、统计、考核和补偿等情况在其“三公”调度门户网站上公布，各发电厂若对有关情况存在异议，应于发布信息后24小时内向调度机构提出，并进行核对。

第十四条 每月20日，省电力调度机构将核对后调峰、调频和备用的调用、统计、考核和补偿等情况的明细清单报郑州电监办审核，省电力公司根据审核结果进行结算。

第十五条 每月25日，郑州电监办在门户网站上发布上月发电机组调峰、调频和备用的调用、统计、考核和补偿等情况。

第十六条 补偿资金在省电力公司设立专门账户，单独记账、全部用于补偿提供调峰、调频和备用的并网发电企业，不得挪作他用，资金使用和管理由郑州电监办和省发改委共同监管。

第十七条 并网发电厂与电力调度机构之间因调峰、调频和备用的调用、统计、考核和补偿等情况存在争议的，由郑州电监办依法协调或裁决。

第十八条 本办法由郑州电监办负责解释。

第十九条 本办法自河南省节能发电调度实施起试行。

备注：1. 资金账户的平衡问题请提出宝贵意见。

2. 冷备用的补偿也可以根据节能发电调度前后发电机组的利益调整状况，给予一次性经济补偿，也请提出意见。